SISTEM ANALITIK PERFORMA PV STRING

PLTS IKN — Dokumentasi Workflow, Tools, Metode, dan Sumber Data

Disusun: O&M PLTS IKN · Juli 2026 · Status sistem: berjalan (notebook Google Colab + modul pv_pipeline)

# 1. Ringkasan Eksekutif

Sistem ini adalah pipeline analitik berbasis Python yang mengubah data mentah monitoring PLTS IKN menjadi diagnosa engineering yang siap ditindaklanjuti: string mana yang bermasalah, mengapa, seberapa parah, dan mana yang harus diprioritaskan. Sistem berjalan di Google Colab dengan data dari Google Drive, tanpa infrastruktur server tambahan.

Cakupan pemantauan: 194 inverter Huawei dalam 10 blok WB (±50 MW) dan 4.470 PV string, dengan resolusi data 5 menit. Sepuluh detektor otomatis menutup spektrum masalah dari inverter mati, string putus, ground fault, shading, sampai kerugian debu (soiling) berikut perhitungan ekonominya. Setiap analisis menghasilkan temuan (findings) dalam Excel siap review, heatmap visual per inverter, grafik PR harian, dan laporan soiling dengan rekomendasi cleaning.

# 2. Latar Belakang dan Masalah

Skala PLTS IKN terlalu besar untuk analisis manual: 194 inverter dan 4.470 string menghasilkan ribuan baris data Excel per hari dari sistem monitoring Huawei. Review manual lambat, tidak konsisten antar analyst, dan mudah melewatkan degradasi yang berjalan perlahan seperti soiling atau koneksi yang memburuk.

Empat pertanyaan operasional yang harus dijawab setiap hari:

- Inverter / string mana yang tidak beroperasi, dan berapa lama downtime-nya?

- String mana yang berperilaku abnormal dibanding string tetangganya sendiri?

- Hari dengan PR rendah — karena kerusakan, atau pembatasan daya (curtailment) dari jaringan?

- Apakah kerugian akibat debu sudah melebihi biaya melakukan cleaning?

# 3. Gambaran Sistem dan Workflow

Alur kerja end-to-end: Google Drive (data mentah terpusat) → Google Colab (notebook analisis yang dijalankan analyst) → pv_pipeline (engine Python berisi perhitungan fisika dan 10 detektor) → Output (heatmap, findings Excel/JSONL, laporan soiling dan PR — tersimpan kembali ke Drive).

Enam langkah dalam tiap analisis:

- Unduh / mount data dari Google Drive.

- Normalisasi ID inverter dan hitung daya tiap string (P = V × I ÷ 1000).

- Render heatmap string per inverter (baris = PV1–PV28, kolom = waktu).

- Jalankan detektor M2 sesuai konfigurasi (config/m2_config.yaml).

- Cek silang PR harian terhadap data curtailment.

- Ekspor artefak analisis dan perbarui baseline data sehat.

Workflow ini repeatable: siapa pun yang memegang notebook dan akses Drive dapat mengulang analisis dengan hasil yang sama, karena seluruh logika dan threshold tersimpan di modul pv_pipeline dan file konfigurasi YAML — bukan di kepala analyst.

# 4. Sumber Data

Seluruh input tersimpan di Google Drive. Nama file sumber ikut dicatat di output, sehingga setiap temuan bisa ditelusuri kembali ke data mentahnya (traceability).

| Kategori | Data | Keterangan / contoh file |
| --- | --- | --- |
| Operasi | Excel inverter Huawei per 5 menit | Tegangan & arus tiap string (PV1–PV28), status inverter |
| Operasi | Generasi energi harian per blok WB | IKN Generation.xlsx |
| Operasi | Setpoint busbar | Indikasi curtailment (busbar 24,3 + 25,7 MW) |
| Lingkungan | Irradiance POA | Pyranometer di 5 weather station (2025–2026) |
| Lingkungan | Suhu modul PV & suhu ambien | Sensor per weather station |
| Lingkungan | Kecepatan & arah angin | Untuk model suhu sel (SAPM) |
| Lingkungan | Albedo | NSRDB TMY (forecast, tanpa albedometer site) |
| Lingkungan | Curah hujan harian | Daily Rainfall PLTS IKN 2025/2026.xlsx |
| Referensi | Laporan & jadwal cleaning manual | Report & Schedule Cleaning PLTS IKN.xlsx |
| Referensi | Datasheet panel | Jinko JKM625N 625 Wp bifacial; 24–26 modul/string |
| Referensi | Konfigurasi YAML | Peta string, geometri site, spesifikasi panel, threshold detektor |

# 5. Metode Analisis

## 5.1 Perhitungan Dasar

- Daya per string — P (kW) = V × I ÷ 1000, dihitung untuk maksimal 28 kanal string di tiap inverter, tiap 5 menit.

- Heatmap string — daya dinormalisasi terhadap string tetangga per timestamp sehingga string lemah langsung terlihat; slot kosong by-design ditandai agar tidak dikira rusak.

- Performance Ratio (PR) — PR = energi aktual ÷ (irradiance POA × kapasitas), dikoreksi suhu modul; metrik standar industri untuk kesehatan pembangkit.

## 5.2 Sepuluh Detektor Otomatis (Famili M2)

| Detektor | Masalah yang dideteksi | Cara kerja (ringkas) |
| --- | --- | --- |
| Availability | Inverter / string mati, downtime | Klasifikasi status & persentase uptime; event downtime di-debounce |
| Open Circuit | String putus / rangkaian terbuka | Arus string ≈ 0 saat string tetangga aktif dan irradiance tinggi |
| Ground Fault | Gangguan isolasi ke tanah | Tegangan-ke-tanah abnormal + perbandingan adaptif seluruh fleet |
| High Resistance (Peer Z-score) | Resistansi tinggi, koneksi buruk | Resistansi tiap string dibandingkan string tetangga se-inverter |
| MPPT Ratio | String lemah dalam satu MPPT | Rasio arus terhadap partner se-MPPT (< 0,85 → temuan) |
| Shading | Bayangan pagi / sore / merata | Variasi antar string per jam + proxy PR terhadap POA |
| Low Irradiance | Underperform saat irradiance rendah | Tren PR vs POA dianalisis terpisah di band rendah & menengah |
| Soiling | Kerugian debu / kotoran + ekonominya | rdtools SRR (Monte Carlo) atas PR harian terkoreksi suhu |
| Isolation Forest | Anomali umum (machine learning) | 5 fitur listrik; eksperimental — di luar findings utama |
| Intermittent (LSTM-AE) | Gangguan hilang-timbul (AI) | Autoencoder terlatih (Jul 2026); sinyal pendukung, bukan alarm utama |

Setiap temuan membawa tingkat keparahan (CRITICAL → INFO), confidence, dan bukti pendukung — siap untuk review engineering.

## 5.3 Pengaman Anti Salah Diagnosa

- Cross-check curtailment — hari dengan PR rendah dicek terhadap setpoint busbar & data dispatch; pembatasan daya dari jaringan tidak dilaporkan sebagai kerusakan.

- Mask availability untuk soiling — hari saat inverter outage dikeluarkan dari perhitungan soiling; downtime tidak terbaca sebagai “panel kotor”.

- Gating kondisi & debounce — deteksi hanya berjalan pada kondisi valid (siang, irradiance & elevasi matahari cukup) dan harus bertahan beberapa langkah waktu, menekan false alarm.

- Baseline data sehat — data berlabel fault dikeluarkan dari baseline “sehat”, sehingga model AI berikutnya tidak belajar dari data rusak.

## 5.4 Soiling dan Ekonomi Cleaning

Soiling ratio harian dihitung via rdtools SRR (Monte Carlo) dengan confidence interval. PR harian dikoreksi suhu modul dan availability sebelum dianalisis. Event pemulihan diklasifikasi cleaning manual vs hujan (gabungan laporan cleaning dan data curah hujan), dan dampak nyata cleaning diukur dari PR sebelum vs sesudah kampanye — level plant maupun per string.

Keluaran untuk pengambilan keputusan:

- Kerugian nilai per hari = energi × tarif × soiling loss (Rp/hari).

- Payback = biaya cleaning ÷ kerugian harian — cleaning dilakukan saat menguntungkan, bukan sekadar terjadwal.

- Prioritas cleaning per string (skor & ranking) dan breakdown kerugian per bulan.

Output: workbook soiling_srr_*.xlsx (12 sheet analisis) + grafik trend “sawtooth” yang bisa di-replot tanpa mengulang analisis.

# 6. Tools dan Teknologi

Seluruh tools berbasis Python open-source plus Google Colab/Drive — tanpa lisensi berbayar maupun server tambahan.

| Tool / Pustaka | Peran |
| --- | --- |
| Google Colab | Lingkungan eksekusi notebook — tanpa server dedikasi |
| Google Drive | Penyimpanan input / output terpusat |
| Jupyter Notebook | Antarmuka kerja analyst |
| pandas · numpy | Pengolahan data tabular & time series |
| pvlib | Fisika surya: posisi matahari, POA, suhu sel (standar industri PV) |
| scikit-learn · PyTorch | Machine learning: Isolation Forest, LSTM Autoencoder |
| rdtools | Analisis soiling SRR — pustaka open-source NREL |
| matplotlib · seaborn | Heatmap & grafik |
| openpyxl | Baca-tulis Excel |
| PyYAML (config/*.yaml) | Threshold & konfigurasi diubah tanpa menyentuh kode |
| pytest | Unit & integration test modul pv_pipeline |

Struktur repositori: logika analisis terpusat di modul pv_pipeline (loader, transformasi, fisika, detektor, baseline) — bukan tersebar di notebook — sehingga teruji, konsisten, dan siap dipakai ulang untuk dashboard.

# 7. Output Rutin

- Heatmap string per inverter (visual harian).

- Findings harian — m2_findings_YYYYMMDD.xlsx + JSONL, per detektor per sheet.

- Rekap availability lintas tanggal — rekap_m2e_allstrings.xlsx.

- Grafik & CSV PR harian, dengan label curtailment.

- Workbook soiling (soiling_srr_*.xlsx) + grafik trend sawtooth.

- Baseline data sehat (CSV/Parquet) — bahan pelatihan model AI.

# 8. Manfaat Operasional

- Deteksi dini kerusakan — masalah string / inverter terlihat sebelum menjadi kehilangan energi besar; prioritas O&M jelas.

- Diagnosa akurat — fault tidak tertukar dengan curtailment, cuaca, atau slot kosong.

- Keputusan cleaning berbasis rupiah — cleaning saat payback masuk akal, dengan urutan prioritas per string.

- Jejak audit lengkap — tiap temuan menyertakan bukti, severity, dan konfigurasi yang dipakai.

- Fondasi ke depan — baseline sehat & artefak siap untuk dashboard dan model AI.

# 9. Status dan Roadmap

| Fase | Fokus | Status |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Stabilitas notebook — workflow harian Colab, output tersimpan ke Drive | Berjalan |
| Fase 2 | Produktionisasi detektor — soiling matang (Jul 2026), LSTM-AE terlatih; sisa: kalibrasi Isolation Forest & gating curtailment menyeluruh | Sebagian besar selesai |
| Fase 3 | Analitik lanjutan — inference LSTM-AE penuh, bifacial gain, indikator degradasi | Berikutnya |
| Fase 4 | Dashboard & operasi — dashboard Streamlit, workflow alert, notifikasi event kritikal | Rencana |

# 10. Referensi Teknis

Klaim dalam dokumen ini dapat ditelusuri ke dokumen teknis di repositori:

- prd.md — Product Requirements Document (v0.2, 2026-07-10).

- docs/M2_Family_Summary.md — peta 10 detektor, sinyal, severity (update 2026-07-11).

- docs/M2_RE_02 s.d. M2_RE_11 — satu dokumen reverse-engineering per detektor.

- docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx — workbook reproduksi perhitungan (46 sheet).

- config/*.yaml — threshold detektor, peta string, geometri site, spesifikasi panel.