## Slide 1
Sistem Analitik Performa PV String
PLTS IKN · 194 inverter · 4.470 string dipantau otomatis
Dokumentasi workflow, tools, metode, dan sumber data untuk review manajemen
Disusun: O&M PLTS IKN · Juli 2026
Notes: Pembuka: sistem ini mengubah data monitoring mentah PLTS IKN menjadi diagnosa engineering otomatis. Skala: 244 inverter, 5.370 string, data tiap 5 menit.

## Slide 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Apa Sistem Ini & Untuk Apa
Pipeline analitik berbasis Python yang mengubah data mentah monitoring PLTS IKN menjadi diagnosa yang siap ditindaklanjuti: string mana yang bermasalah, mengapa, seberapa parah, dan mana yang harus diprioritaskan. Berjalan di Google Colab dengan data dari Google Drive — tanpa infrastruktur server tambahan.
194
inverter Huawei dalam 10 blok WB (±50 MW)
4.470
PV string dipantau, resolusi data 5 menit
10
detektor otomatis untuk 10 jenis masalah
Rp
ekonomi cleaning: kerugian harian & payback
Output tiap analisis: temuan (findings) dalam Excel siap review engineering, heatmap visual per inverter, grafik PR harian, dan laporan soiling dengan rekomendasi cleaning — semua tersimpan kembali ke Google Drive.
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
2
Notes: Satu kalimat kunci: dari Excel mentah menjadi daftar masalah yang terprioritaskan. Tanpa server tambahan, hanya Colab + Drive.

## Slide 3
LATAR BELAKANG
Masalah yang Diselesaikan
Skala terlalu besar untuk analisis manual
244 inverter · 5.370 string · data tiap 5 menit
Ribuan baris Excel per hari dari monitoring Huawei
Review manual lambat, tidak konsisten, dan mudah melewatkan degradasi yang berjalan perlahan
Pertanyaan yang harus dijawab setiap hari:
Mana yang mati?
Inverter / string mana yang tidak beroperasi, dan berapa lama downtime-nya?
Mana yang abnormal?
String mana yang berperilaku aneh dibanding string tetangganya sendiri?
Fault atau curtailment?
Hari dengan PR rendah — karena kerusakan, atau pembatasan daya dari jaringan?
Kapan cleaning?
Apakah kerugian akibat debu sudah melebihi biaya melakukan cleaning?
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
3
Notes: Empat pertanyaan operasional harian. Sebelum sistem ini, jawabannya butuh membuka banyak file Excel secara manual.

## Slide 4
WORKFLOW
Alur Kerja End-to-End
Google Drive
Data mentah terpusat: Excel inverter, cuaca, generation, laporan cleaning
Google Colab
Notebook analisis dijalankan analyst — harian atau multi-hari
pv_pipeline
Engine Python: perhitungan fisika + 10 detektor otomatis (M2)
Output
Heatmap, findings Excel / JSONL, laporan soiling & PR — kembali ke Drive
Enam langkah dalam tiap analisis:
1
Unduh / mount data dari Google Drive
2
Normalisasi ID & hitung daya string (P = V × I)
3
Render heatmap string per inverter
4
Jalankan detektor M2 sesuai konfigurasi
5
Cek silang PR harian vs data curtailment
6
Ekspor artefak & perbarui baseline data sehat
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
4
Notes: Alur: Drive sebagai sumber data, Colab sebagai tempat eksekusi, pv_pipeline sebagai otak analisis, output kembali ke Drive. Enam langkah standar, bisa diulang siapa pun.

## Slide 5
SUMBER DATA
Data yang Dikonsumsi Sistem
Data Operasi
Excel inverter Huawei per 5 menit — tegangan & arus tiap string (PV1–PV28), status inverter
Generasi energi harian per blok WB (IKN Generation.xlsx)
Setpoint busbar — indikasi curtailment (24,3 + 25,7 MW)
Data Lingkungan
Irradiance POA — pyranometer di 5 weather station
Suhu modul PV & suhu ambien
Kecepatan & arah angin
Albedo (NSRDB TMY) dan curah hujan harian
Data Referensi
Laporan & jadwal cleaning manual
Datasheet panel — Jinko 625 Wp bifacial, 24–26 modul per string
Konfigurasi YAML — peta string, geometri site, threshold detektor
Traceability: semua input tersimpan di Google Drive dan nama file sumber ikut dicatat di output — setiap temuan bisa ditelusuri kembali ke data mentahnya.
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
5
Notes: Tiga kelompok data: operasi (inverter & energi), lingkungan (irradiance, suhu, hujan), referensi (cleaning, datasheet, konfigurasi). Semua dari Google Drive.

## Slide 6
METODE · 1
Dari Data Mentah ke Indikator
Daya per string
P (kW) = V × I ÷ 1000 — dihitung untuk maksimal 28 kanal string di tiap inverter, tiap 5 menit.
Heatmap string
Baris = PV1–PV28, kolom = waktu. Daya dinormalisasi terhadap string tetangga per timestamp, sehingga string yang lemah langsung terlihat. Slot kosong by-design ditandai agar tidak dikira rusak.
Performance Ratio (PR)
PR = energi aktual ÷ (irradiance POA × kapasitas), dikoreksi suhu modul — metrik standar industri untuk kesehatan pembangkit.
Ilustrasi heatmap string (1 inverter, 1 hari)
PV1
PV4
PV27
PV28
06:00 12:00 18:00
Normal
Bermasalah
Slot kosong
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
6
Notes: Tiga fondasi: daya per string dari V dan I, heatmap untuk melihat pola sekilas, dan PR sebagai metrik kesehatan standar. Baris gelap pada ilustrasi = string bermasalah yang langsung kelihatan.

## Slide 7
METODE · 2
10 Detektor Otomatis (Famili M2)
Detektor | Masalah yang dideteksi | Cara kerja (ringkas)
Availability | Inverter / string mati, downtime | Klasifikasi status & persentase uptime; event downtime di-debounce
Open Circuit | String putus / rangkaian terbuka | Arus string ≈ 0 saat string tetangga aktif dan irradiance tinggi
Ground Fault | Gangguan isolasi ke tanah | Tegangan-ke-tanah abnormal + perbandingan adaptif seluruh fleet
High Resistance (Peer Z-score) | Resistansi tinggi, koneksi buruk | Resistansi tiap string dibandingkan string tetangga se-inverter
MPPT Ratio | String lemah dalam satu MPPT | Rasio arus terhadap partner se-MPPT (< 0,85 → temuan)
Shading | Bayangan pagi / sore / merata | Variasi antar string per jam + proxy PR terhadap POA
Low Irradiance | Underperform saat irradiance rendah | Tren PR vs POA dianalisis terpisah di band rendah & menengah
Soiling | Kerugian debu / kotoran + ekonominya | rdtools SRR (Monte Carlo) atas PR harian terkoreksi suhu
Isolation Forest | Anomali umum (machine learning) | 5 fitur listrik; eksperimental — di luar findings utama
Intermittent (LSTM-AE) | Gangguan hilang-timbul (AI) | Autoencoder terlatih (Jul 2026); sinyal pendukung, bukan alarm utama
Setiap temuan membawa: tingkat keparahan (CRITICAL → INFO), confidence, dan bukti pendukung — siap untuk review engineering.
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
7
Notes: Sepuluh detektor menutup spektrum masalah: dari yang jelas (mati total) sampai yang halus (soiling, shading, intermittent). Dua berbasis machine learning dan sengaja diposisikan sebagai pendukung.

## Slide 8
METODE · 3
Pengaman Anti Salah Diagnosa
Temuan hanya berguna jika bisa dipercaya. Empat mekanisme menjaga akurasi:
Cross-check curtailment
Hari dengan PR rendah dicek terhadap setpoint busbar & data dispatch. Pembatasan daya dari jaringan tidak dilaporkan sebagai kerusakan.
Mask availability untuk soiling
Hari saat inverter outage dikeluarkan dari perhitungan soiling — downtime tidak terbaca sebagai “panel kotor”.
Gating kondisi & debounce
Deteksi hanya berjalan pada kondisi valid (siang, irradiance & elevasi matahari cukup) dan harus bertahan beberapa langkah waktu — menekan false alarm.
Baseline data sehat
Data yang berlabel fault dikeluarkan dari baseline “sehat”, sehingga model AI berikutnya tidak belajar dari data rusak.
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
8
Notes: Nilai jual penting untuk manajemen: sistem dirancang agar tidak menuduh yang salah — curtailment bukan fault, outage bukan soiling, dan alarm harus lolos gating + debounce.

## Slide 9
METODE · 4
Soiling & Ekonomi Cleaning
Bagaimana dihitung
Soiling ratio harian via rdtools SRR (Monte Carlo) — hasil dengan confidence interval, bukan angka tunggal
PR harian dikoreksi suhu modul & availability sebelum dianalisis
Event pemulihan diklasifikasi: cleaning manual vs hujan — gabungan laporan cleaning & data curah hujan
Dampak nyata cleaning diukur dari PR sebelum vs sesudah kampanye — level plant dan per string
Breakdown kerugian per bulan kalender
Jawaban untuk keputusan
Kerugian nilai per hari = energi × tarif × soiling loss (Rp/hari)
Payback = biaya cleaning ÷ kerugian harian → cleaning dilakukan saat menguntungkan, bukan sekadar terjadwal
Prioritas cleaning per string — skor & ranking, tim O&M tahu mulai dari mana
Kerugian bulanan — bahan laporan kinerja & anggaran
Output: workbook soiling_srr_*.xlsx (12 sheet analisis) + grafik trend “sawtooth”
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
9
Notes: Modul yang paling dekat ke uang: berapa rupiah hilang per hari karena debu, kapan cleaning balik modal, dan string mana yang dibersihkan duluan. Matang per Juli 2026.

## Slide 10
TOOLS
Teknologi yang Digunakan
Runtime & Penyimpanan
Google Colab
eksekusi notebook, tanpa server dedikasi
Google Drive
penyimpanan input / output terpusat
Jupyter Notebook
antarmuka kerja analyst
Python & Pustaka Utama
pandas · numpy
pengolahan data & time series
pvlib
fisika surya: posisi matahari, POA, suhu sel
scikit-learn · PyTorch
machine learning (iForest, LSTM-AE)
rdtools
analisis soiling — pustaka open-source NREL
matplotlib · openpyxl
visualisasi & baca-tulis Excel
Kualitas & Kontrol
Modul pv_pipeline
logika terpusat & teruji, bukan tersebar di notebook
Konfigurasi YAML
threshold diubah tanpa menyentuh kode
pytest
unit & integration test
Dokumentasi teknis
1 dokumen per detektor (folder docs/)
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
10
Notes: Semua tools berbasis Python open-source + Google Colab/Drive — tidak ada lisensi berbayar maupun server tambahan. pvlib dan rdtools adalah pustaka standar industri PV.

## Slide 11
HASIL
Output & Manfaat
Output rutin
Heatmap string per inverter (visual harian)
Findings harian — m2_findings_YYYYMMDD.xlsx + JSONL
Rekap availability lintas tanggal (rekap_m2e_allstrings.xlsx)
Grafik & CSV PR harian, dengan label curtailment
Workbook soiling + grafik trend sawtooth
Baseline data sehat (CSV / Parquet) — bahan pelatihan model AI
Manfaat operasional
Deteksi dini kerusakan — masalah string / inverter terlihat sebelum menjadi kehilangan energi besar — prioritas O&M jelas
Diagnosa akurat — fault tidak tertukar dengan curtailment, cuaca, atau slot kosong
Keputusan cleaning berbasis rupiah — cleaning saat payback masuk akal, dengan urutan prioritas per string
Jejak audit lengkap — tiap temuan menyertakan bukti, severity, dan konfigurasi yang dipakai
Fondasi ke depan — baseline sehat & artefak siap untuk dashboard dan model AI
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
11
Notes: Kiri: artefak konkret yang dihasilkan tiap analisis. Kanan: manfaat untuk operasi — dari deteksi dini sampai jejak audit.

## Slide 12
STATUS & ROADMAP
Posisi Saat Ini & Arah ke Depan
Fase 1
Stabilitas Notebook
Workflow harian di Colab berjalan stabil; semua output tersimpan kembali ke Drive.
BERJALAN
Fase 2
Produktionisasi Detektor
Soiling matang (Jul 2026); LSTM-AE terlatih. Sisa: kalibrasi Isolation Forest & gating curtailment menyeluruh.
SEBAGIAN BESAR SELESAI
Fase 3
Analitik Lanjutan
Inference LSTM-AE penuh, analisis bifacial gain, indikator degradasi & atribusi kerugian.
BERIKUTNYA
Fase 4
Dashboard & Operasi
Dashboard Streamlit, workflow alert (acknowledge / resolve), notifikasi event kritikal.
RENCANA
Referensi teknis: prd.md · docs/M2_Family_Summary.md · docs/M2_RE_02–11 (1 dokumen per detektor) · M2_PV_Performance_Workbook.xlsx (46 sheet)
Sistem Analitik Performa PV String · PLTS IKN
12
Notes: Penutup: dua fase pertama praktis selesai; fase berikutnya adalah analitik lanjutan dan dashboard. Semua klaim di deck ini bisa ditelusuri ke dokumen teknis di repo.