Tutorial Membaca Output Analitik PV String

m2_findings harian & soiling_srr (M2a Soiling SRR) — PLTS IKN

Panduan per sheet & per kolom: arti dan cara interpretasi

Basis: contoh output m2 (23–30 Juni 2026) dan run m2a soiling 16072026

Disusun 16 Juli 2026 — diverifikasi terhadap kode pv_pipeline & config produksi

# Daftar Isi

(Di Word: klik kanan daftar isi → Update Field untuk mengisi nomor halaman.)

# 1. Pendahuluan

Dokumen ini adalah tutorial membaca dua keluarga file output analitik PV string PLTS IKN yang dihasilkan pipeline pv_pipeline (repo PVStringHeatmapCheck):

- m2_findings_{tanggal}.xlsx — output notebook harian stringmap v1.5 (deteksi gangguan per string/inverter untuk SATU hari data). Contoh di folder coba/contoh output m2: tanggal 23, 24, 28, 29, 30 Juni 2026 (25–27 Juni tidak ada file = tidak ada run/data hari itu).

- soiling_srr_{awal}_{akhir}_{grup WB}.xlsx + PNG sawtooth + precipitation_daily_plts_ikn.csv — output analisis soiling multi-bulan M2aSoiling.ipynb → run_soiling_analysis.py (metode SRR rdtools). Contoh di folder coba/run m2a soiling 16072026: periode data 2025-01-03 s.d. 2026-06-30.

Bagian 4 membahas file harian m2_findings sheet demi sheet; Bagian 5 membahas file soiling. Setiap sheet diberi tabel arti kolom dan cara interpretasinya, dengan contoh angka nyata dari file Anda. Lampiran (Bagian 6) merangkum metode/rumus tiap detektor untuk pembaca teknis, dan Bagian 7 berisi jebakan interpretasi yang sering terjadi.

# 2. Peta File dan Penamaan

### 2.1 Folder contoh output m2

| File | Isi |
| --- | --- |
| m2_findings_20260623.xlsx | Hasil pipeline M2 untuk data tanggal 23 Juni 2026 (19 sheet). Angka pada nama file = tanggal DATA, bukan tanggal run. |
| m2_findings_20260624/28/29/30.xlsx | Sama, untuk tanggal data masing-masing. Struktur sheet identik antar tanggal; sheet yang kosong tidak ditulis (mis. InverterEvents ground-fault hanya muncul bila ada inverter yang ter-flag). |

### 2.2 Folder run m2a soiling 16072026

| File | Isi |
| --- | --- |
| soiling_srr_20250103_20260630_WB01-WB02.xlsx | Analisis soiling gabungan zona WB01+WB02 (kapasitas 13.500 kWp, biaya cleaning Rp1.165.000). 13 sheet, termasuk PerInverterSRR. |
| soiling_srr_..._WB03-...-WB10.xlsx | Analisis gabungan zona WB03–WB10 (58.000 kWp, biaya cleaning Rp55.000.000). 13 sheet, termasuk PerInverterSRR. |
| soiling_srr_..._WB01.xlsx s.d. _WB10.xlsx | Analisis per-WB tunggal (10 file). Kapasitas & biaya cleaning per WB dari tabel bawaan runner. TANPA sheet PerInverterSRR (flag per-inverter tidak diaktifkan di run per-WB). |
| *_sawtooth.png | Grafik gigi-gergaji (PR harian + kurva SR + interval SRR) pasangan tiap xlsx — lihat Bagian 5.14. |
| precipitation_daily_plts_ikn.csv | Curah hujan harian site-level (mm/hari) hasil olah 2 file Daily Rainfall; input deteksi cleaning-by-rain — lihat Bagian 5.15. |
| M2aSoiling.ipynb | Notebook runner (bukan output). Cell 4/5/6 menjalankan analisis, Cell 7 menggambar PNG sawtooth. |

Angka 20250103_20260630 pada nama file soiling = rentang tanggal baseline yang dianalisis (3 Jan 2025 – 30 Jun 2026). Nama folder 16072026 = tanggal run.

Kenapa jumlah sheet berbeda antar file soiling? Sheet hanya ditulis bila ada isinya. File WB07–WB10 tidak punya sheet DirectCleaningImpact, DirectCleaningImpactPerString, dan ManualCleaning karena rekap cleaning manual (checklist STS) tidak memuat entri untuk WB tersebut pada periode ini. PerInverterSRR hanya ada di dua file grup karena opsi --per-inverter-srr hanya dinyalakan pada run grup (mahal komputasi, ±194 run SRR).

# 3. Konsep Kunci (Dipakai Berulang)

Sebelum masuk per sheet, pahami istilah berikut — hampir semua kolom merujuk ke konsep ini.

| Istilah | Arti | Catatan interpretasi |
| --- | --- | --- |
| POA (W/m²) | Plane-of-Array irradiance: radiasi matahari pada bidang panel. | Sumber berlapis: pyranometer per weather-station (WS), rata-rata WS, atau model clearsky pvlib (Ineichen/Solis/Haurwitz). Kolom poa_source memberi tahu sumber yang dipakai baris itu. |
| Daylight gate | Filter sampel: hanya timestamp "siang valid" yang dianalisis. | Kombinasi ambang POA + elevasi matahari > 5° + sebelum jam shutdown inverter. Kolom daylight_samples = jumlah sampel yang lolos filter; makin kecil, makin lemah statistiknya. |
| Debounce | Syarat persistensi: kondisi harus bertahan N langkah 5-menit berturut-turut baru dihitung event. | Default 20 langkah ≈ 100 menit. Glitch sesaat tidak akan memicu temuan. |
| PR (Performance Ratio) | Energi aktual ÷ (insolasi × kapasitas DC), per IEC 61724-1. 1,0 = sesuai nameplate. | Pada file soiling, PR bisa dikoreksi suhu (temp_factor) dan ketersediaan (capacity_factor). PR dipotong ke rentang fisik 0–1,5. |
| SR / soiling ratio | Rasio performa aktual terhadap kondisi bersih. 1,00 = bersih; 0,96 = kehilangan 4% energi karena kotor. | Hasil metode SRR rdtools; nilainya RELATIF terhadap kondisi bersih yang di-infer dari data, bukan pengukuran kotoran langsung. |
| p_loss | Fraksi energi hilang karena soiling = 1 − SR. | 0,039 = 3,9%. Dasar perhitungan rupiah dan payback. |
| CI (confidence interval) | Rentang ketidakpastian 68,2% (±1 sigma) dari 1.000 realisasi Monte Carlo. | Baca SR selalu bersama CI-nya: SR 0,961 (CI 0,929–0,981) berarti "antara ~2% dan ~7% loss". |
| Severity | Tingkat keparahan temuan: CRITICAL > HIGH > MEDIUM > INFO. | Ambang berbeda per detektor (lihat tabel per sheet dan Lampiran). |
| Uptime (%) | Persen waktu siang saat inverter/string beroperasi normal. | Level inverter: dari status Huawei. Level string: proxy dari perbandingan daya antar string saudara (sibling). |
| z-score | Berapa deviasi standar suatu nilai dari tipikal kelompok pembandingnya. | ¦z¦ > 2,5 = mencurigakan; ¦z¦ > 3,5 = kuat. Kelompok pembanding = string se-inverter (peer) atau se-MPPT (rasio). |

### 3.1 Tangga severity berbasis uptime (M2e)

| Uptime string/inverter | Status/severity |
| --- | --- |
| ≥ 99% | NORMAL (tidak di-emit ke Findings) |
| 97% – <99% | INFO |
| 95% – <97% | MEDIUM |
| 90% – <95% | HIGH |
| < 90% | CRITICAL |

Aturan baca paling penting di seluruh dokumen ini Detektor M2b (peer_zscore, open_circuit, ground_fault, mppt_ratio) dijalankan SEKALI PER SUMBER POA (5 sumber). Akibatnya string bermasalah yang sama bisa muncul sampai 5 baris di sheet Findings dan 5 blok di sheet StringStatus. Saat menghitung "berapa string bermasalah", selalu de-duplikasi per (sub_module, inverter_id, pv_string) atau filter satu poa_source dulu. Contoh nyata: 23 Juni 2026 ada 1.180 baris mppt_ratio tetapi hanya 321 string unik. Sumber paling representatif: pyranometer_per_ws (data ukur); sumber clearsky = langit-cerah teoretis (cenderung lebih sensitif/pesimis saat berawan).

# 4. File Harian m2_findings_{tanggal}.xlsx

File ini adalah keluaran gabungan 10 sub-modul (detektor) yang dijalankan Cell 4 notebook stringmap terhadap data Huawei 5-menit satu hari. Sheet pertama (Findings) berisi semua temuan; sheet lainnya adalah "sheet artefak" per detektor berisi tabel lengkap SEMUA string/inverter (termasuk yang normal) sebagai konteks. Nama sheet artefak = {nama_detektor}_{nama_artefak}; bila melebihi 31 karakter (batas Excel), nama dipotong menjadi nama artefaknya saja — itulah sebabnya ada sheet bernama pendek seperti PreprocessingAudit dan LowIrradianceFit.

Urutan sheet pada file 23 Juni 2026 dan pemiliknya:

| Sheet | Detektor pemilik | Isi singkat |
| --- | --- | --- |
| Findings | semua | Daftar temuan (baris = 1 temuan) |
| M2e_hybrid_AllStrings | M2e Availability | Status uptime semua string |
| M2e_hybrid_InverterLog | M2e Availability | Jam start/stop tiap inverter |
| PreprocessingAudit | M2b_peer_zscore | Audit outlier Hampel |
| M2b_peer_zscore_StringStatus | M2b_peer_zscore | R-string & z-score semua string |
| PreprocessingAudit_1 | M2b_open_circuit | Audit outlier Hampel |
| M2b_open_circuit_StringStatus | M2b_open_circuit | Rasio arus I/I_q95 semua string |
| PreprocessingAudit_2 | M2b_ground_fault | Audit outlier (termasuk kolom V-to-ground) |
| M2b_ground_fault_StringStatus | M2b_ground_fault | Sinyal tegangan-ke-tanah per string |
| PreprocessingAudit_3 | M2b_mppt_ratio | Audit outlier Hampel |
| M2b_mppt_ratio_StringStatus | M2b_mppt_ratio | Rasio arus vs partner se-MPPT |
| M2_iforest_AnomalyScores | M2_iforest | Skor anomali ML per sampel |
| M2_iforest_AnomalySummary | M2_iforest | Ringkasan anomali per inverter |
| M2a_shading_HourlyMetrics | M2a_shading | CV & PR-proxy per jam |
| M2a_shading_ShadingSummary | M2a_shading | Klasifikasi shading per inverter |
| LowIrradianceFit | M2a_low_irradiance | Regresi PR vs POA dua band |
| LowIrradianceSummary | M2a_low_irradiance | Hitungan klasifikasi |
| M2b_intermittent_WindowErrors | M2b_intermittent (LSTM-AE) | Error rekonstruksi per inverter-hari |

Sheet yang bisa muncul/hilang InverterEvents (ground fault, hanya inverter ter-flag) dan sheet soiling tidak ada di file harian: ground fault jarang menyala, dan m2a_soiling di config harian di-set enabled=false (soiling butuh ≥90 hari data, dijalankan terpisah lewat run_soiling_analysis). Detektor iforest, shading, low_irradiance, dan mppt_ratio dikonfigurasi exclude_from_findings_sheet — untuk iforest/shading temuannya HANYA muncul di sheet artefak, tidak di Findings.

## 4.1 Sheet Findings — daftar temuan

Satu baris = satu temuan dari satu detektor. Ini sheet pertama yang dibuka setiap hari.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| timestamp | Waktu representatif temuan. | Untuk event (proxy-down): waktu mulai event. Untuk temuan statistik (z-score, rasio): sampel daylight terakhir hari itu. |
| inverter_id | Inverter terkait, format WBxx-INVyy. | WB = zona/water block, INV = nomor inverter. |
| pv_string | String terkait (PV1..PV28). | Kosong untuk temuan level inverter (M2e_inverter, ground_fault memakai PV terburuk) atau site. |
| sub_module | Detektor sumber temuan. | Menentukan cara membaca value/threshold (tabel di bawah). |
| severity | CRITICAL / HIGH / MEDIUM / INFO. | Urutkan dari CRITICAL. Ambang berbeda per detektor. |
| value | Metrik utama temuan (angka). | ARTINYA TERGANTUNG sub_module — lihat tabel pemetaan di bawah. |
| threshold | Ambang yang dilanggar/dipakai. | Pasangan pembanding value. Contoh: value 19,58 vs threshold 90 = uptime 19,58% di bawah ambang CRITICAL 90%. |
| message | Ringkasan satu kalimat, dapat dibaca manusia. | Cara tercepat memahami temuan; memuat angka kunci dan (untuk M2b) sumber POA (src=...). |
| extra | Dict info tambahan gaya lama. | Hanya diisi M2e (n_on, n_down, menit event). Detektor lain: {} kosong. |
| fault_type | Jenis gangguan terklasifikasi. | open_circuit, high_R, ground_fault, mppt_partner_underperform, intermittent, dst. Kosong (NaN) untuk M2e. |
| confidence | Keyakinan detektor 0–100. | Skala per detektor (mis. open_circuit selalu 95; mppt 50–90). Bukan probabilitas terkalibrasi antar detektor. |
| evidence | Dict detail sinyal & parameter gate. | Berisi poa_source, median terukur, jumlah sampel, ambang yang aktif — bahan audit/penelusuran. |

### Pemetaan arti value/threshold per sub_module

| sub_module | value = ... | threshold = ... | fault_type |
| --- | --- | --- | --- |
| M2e_inverter | uptime inverter (%) | batas severity terlanggar (90/95/97/99) | — |
| M2e_string_proxy | uptime string proxy (%) | batas severity (90 = CRITICAL) | — |
| M2b_peer_zscore | z_primary (z-score R-string) | 2,5 | high_R |
| M2b_open_circuit | median rasio I/I_q95 saat daylight | 0,05 | open_circuit |
| M2b_ground_fault | ¦median V-to-ground¦ (V) | 50 V | ground_fault |
| M2b_mppt_ratio | median rasio saat event | 0,85 | mppt_partner_underperform |
| M2b_intermittent | reconstruction error window | ambang model (μ+3σ) | intermittent |
| M2a_soiling | p_loss (fraksi) | 0 | cleaning_recommended / soiling_detected / insufficient_data |

Contoh baca baris nyata (23 Juni 2026): WB04-INV08 PV5, sub_module M2e_string_proxy, CRITICAL, value 19,58, threshold 90, message "proxy-down 575min/715min daylight (19.58% uptime)" → string PV5 diduga mati 575 dari 715 menit siang (uptime hanya 19,6%, jauh di bawah ambang 90%). Baris kedua dan ketiga hari yang sama: M2b_open_circuit PV5 dengan rasio 0,000 < 0,05 → dikonfirmasi open circuit. Dua detektor independen menunjuk string yang sama = prioritas periksa fisik (fuse/konektor/kabel).

- Langkah baca harian: (1) filter severity CRITICAL/HIGH; (2) de-duplikasi per (sub_module, inverter_id, pv_string) karena duplikasi per sumber POA; (3) baca message; (4) buka sheet artefak detektor terkait untuk konteks; (5) catat berapa hari berturut string yang sama muncul (persistensi lintas tanggal = bukan noise).

- Temuan M2e_inverter tidak muncul di kelima file contoh — artinya semua inverter uptime ≥ 99% pada hari-hari itu (hanya non-normal yang di-emit).

- Ratusan baris mppt_partner_underperform MEDIUM adalah normal: ambangnya sensitif (rasio < 0,85). Perlakukan sebagai watchlist; prioritaskan yang HIGH (rasio event < 0,5) dan CRITICAL (< 0,2), atau yang persisten berhari-hari.

## 4.2 Sheet M2e_hybrid_AllStrings — uptime semua string

Tabel lengkap 1 baris per pasangan (inverter, PV) — pada IKN ±194 inverter × 28 slot = 5.432 baris. Berbeda dari Findings yang hanya memuat masalah, sheet ini memuat SEMUA string sehingga cocok untuk rekap availability harian. Karena data Huawei tidak punya status per string, status "down" ditebak lewat proxy: string dianggap mati bila dayanya < 0,1 kW pada timestamp ketika median daya string saudara ≥ 1 kW dan ≥ 50% saudara aktif, bertahan ≥ 20 langkah 5-menit (debounce ≈ 100 menit).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| inverter_id / pv_string | Identitas string. | — |
| status | NORMAL / INFO / MEDIUM / HIGH / CRITICAL / EMPTY / NO_DAYLIGHT. | Severity dari tangga uptime (Bagian 3.1). EMPTY = slot memang tidak terpasang string (per strings.yaml) — bukan gangguan. NO_DAYLIGHT = inverter tidak pernah ON hari itu (semua metrik NaN). |
| uptime_pct | 100 × (1 − event_minutes/daylight_minutes). | Persen waktu siang string beroperasi. 100 = sehat. NaN untuk EMPTY/NO_DAYLIGHT. |
| downtime_minutes | Total menit event down (sama dengan event_minutes). | Dua kolom ini memang duplikat di versi sekarang. |
| event_minutes | Total menit semua event down yang lolos debounce. | 575 menit pada contoh WB04-INV08 PV5. |
| n_events | Jumlah event down terpisah. | 1 event panjang = mati kontinu; banyak event pendek = intermiten (silang-cek detektor LSTM-AE). |
| daylight_minutes | Menit siang inverter ON (penyebut uptime). | ±715–725 menit pada Juni. Bila kecil, uptime kurang bermakna. |

- Cara pakai: filter status ≠ NORMAL dan ≠ EMPTY → daftar string yang perlu dicek; atau pivot uptime_pct per WB untuk rekap harian. Sheet inilah yang dibaca run soiling sebagai mask availability (lewat temuan M2e_inverter).

## 4.3 Sheet M2e_hybrid_InverterLog — jam operasi inverter

Satu baris per inverter: log start/stop hari itu.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| inverter_id | Inverter. | — |
| startup_time | Waktu pertama inverter tercatat ON (grid-connected). | Contoh 2026-06-23 06:11:51. Start jauh lebih siang dari inverter lain = telat bangun (cek alarm). |
| shutdown_time | Waktu shutdown terdeteksi. | NaN/kosong = masih beroperasi sampai akhir data hari itu (normal, karena data berhenti sebelum matahari terbenam penuh). |
| operation_duration_minutes | Durasi operasi (menit). | Bandingkan antar inverter: yang jomplang pendek = ada downtime. |
| status | Status Huawei baris terakhir hari itu. | "Grid connected" = normal. Nilai lain (Shutdown: ... / Standby) = perhatikan. |

## 4.4 Sheet PreprocessingAudit (dan _1, _2, _3) — audit pembersihan data

Sebelum dianalisis, kolom tegangan/arus difilter outlier memakai Hampel filter (jendela 15 sampel ≈ 75 menit, ambang 3 MAD-sigma). Sheet ini murni AUDIT KUALITAS DATA — bukan temuan gangguan PV. Ada 4 salinan karena tiap detektor M2b menjalankan preprocessing sendiri: tanpa akhiran = peer_zscore, _1 = open_circuit, _2 = ground_fault (satu-satunya yang ikut mengaudit kolom V-to-ground, sehingga barisnya lebih banyak satu), _3 = mppt_ratio. Isinya identik untuk kolom yang sama.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| column | Nama kolom data mentah yang diaudit, mis. "PV1 input voltage(V)". | Agregat seluruh inverter. |
| n_outliers | Jumlah sampel yang dianggap outlier dan diganti/dibuang. | — |
| total_samples | Total sampel kolom itu hari tsb. | ±29.223 = jumlah baris data gabungan hari itu. |
| pct_outliers | Persentase outlier. | Contoh nyata: PV1 voltage 5,8%. Nilai beberapa persen wajar (transien awan). Bila tiba-tiba >15–20% pada banyak kolom → curigai kualitas data/logger hari itu, dan temuan detektor hari itu dibaca lebih hati-hati. |

## 4.5 Sheet M2b_peer_zscore_StringStatus — resistansi string vs saudara

Detektor high-R (resistansi seri tinggi): menghitung R-string = median(V/I) tiap string saat daylight (POA > 300 W/m², arus di-clip minimal 0,1 A), lalu membandingkannya dengan string saudara SE-INVERTER lewat z-score. String yang R-nya menonjol tinggi + tegangan open-circuit (Voc) masih normal → suspek koneksi/konektor beresistansi tinggi. Sheet memuat semua string × 5 sumber POA (±23 ribu baris) — filter poa_source dulu.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| poa_source | Sumber POA blok baris ini. | Pilih satu (disarankan pyranometer_per_ws) sebelum analisis. |
| inverter_id / wb_id / pv_string | Identitas. | — |
| status | NORMAL / high_R / EMPTY. | high_R hanya bila lolos SEMUA syarat emit (z & Voc). |
| rstr | Median V/I string saat daylight (ohm). | Nilai khas ±140–150 Ω pada siang cerah. Lebih tinggi dari saudara = mencurigakan. |
| rstr_fleet_median / rstr_fleet_std | Median & deviasi standar R-string antar string SE-INVERTER. | Kata "fleet" di sini = saudara satu inverter, bukan seluruh site. |
| z_mean / z_median | Z-score rstr terhadap mean / median kelompok. | Dua varian statistik; flag bila salah satu ¦z¦ > 2,5. |
| z_primary | Z yang dipakai untuk severity (config: z_median). | ¦z¦ > 3,5 → HIGH; 2,5–3,5 → MEDIUM (bila emit). |
| flagged_by_mean / flagged_by_median | Apakah ¦z¦ > 2,5 menurut masing-masing. | TRUE tapi emitted_finding FALSE = tertahan gate Voc (lihat catatan). |
| voc_actual_v | Estimasi Voc string dari sampel arus terendah (subuh). | Proxy tegangan rangkaian terbuka. |
| voc_string_nominal_v | Voc nominal string = Voc modul (terkoreksi suhu sel) × jumlah modul/string. | ±1.275 V pada contoh (24 modul, suhu sel ±43°C). |
| voc_ratio / voc_ok | voc_actual/voc_nominal; OK bila > 0,95. | Syarat emit high_R: z tinggi DAN voc_ok TRUE (memastikan semua modul masih terangkai; kalau Voc drop, itu ranah ground fault). |
| emitted_finding | Apakah baris ini menghasilkan temuan di Findings. | — |
| cell_temp_c | Suhu sel rata-rata daylight yang dipakai hitung Voc nominal. | — |
| daylight_samples | Jumlah sampel lolos gate. | Kecil (<10) = statistik lemah. |
| note | Alasan baris placeholder. | empty_pv_slot_per_strings_yaml (slot kosong), topup_no_voltage_or_current_data_for_this_pv (tidak ada data), no_analysis_performed_... (gate gagal). |

Kenapa hampir tidak pernah ada temuan high_R? Estimasi voc_actual diambil dari sampel arus paling rendah yang tersedia. Bila data pagi buta tidak terekam, estimasi jatuh di titik operasi (bukan Voc sebenarnya) sehingga voc_ratio ±0,78 < 0,95 dan gate emit tidak lolos — detektor sengaja konservatif. Gunakan kolom z_primary sendiri (urutkan ¦z¦ terbesar per poa_source) sebagai watchlist meski status NORMAL.

## 4.6 Sheet M2b_open_circuit_StringStatus — string putus rangkaian

Detektor paling tegas: rasio arus string terhadap kuantil-95 arus semua string se-inverter per timestamp (I/I_q95). String sehat rasio ≈ 1; string open-circuit ≈ 0. Syarat event: rasio < 0,05 saat daylight kuat (POA > 700 W/m²) selama ≥ 20 langkah berturut (≈100 menit). Emit = CRITICAL, confidence 95.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| poa_source | Sumber POA blok ini. | Gate POA>700 sering hanya lolos di sumber clearsky saat hari berawan — string bermasalah bisa hanya muncul di sebagian sumber; satu sumber cukup untuk ditindaklanjuti. |
| status | NORMAL / open_circuit / EMPTY. | — |
| i_string_median_daylight | Median arus string saat daylight (A). | ±9 A normal siang cerah; 0,0 = tidak ada arus. |
| i_q95_median_daylight | Median I_q95 pembanding (A). | Arus "string terbaik" se-inverter. |
| ratio_median_daylight | Median rasio I/I_q95. | ≈1 sehat; <0,05 = open circuit; nilai menengah (0,3–0,8) = underperform, ranah detektor mppt_ratio/peer. |
| n_qualifying_steps | Jumlah langkah dengan rasio < 0,05. | — |
| n_debounced_events | Jumlah event lolos debounce 20 langkah. | >0 = emit temuan. |
| total_event_steps | Total langkah dalam semua event. | ×5 menit = durasi. |
| emitted_finding / daylight_samples / note | Sama seperti sheet peer. | — |

- Contoh nyata: WB04-INV08 PV5 rasio 0,000 dengan 1 event 57 langkah — konsisten 5 hari file contoh → string benar-benar putus, bukan glitch. Tindakan: cek fuse/konektor/terminasi DC string tersebut.

## 4.7 Sheet M2b_ground_fault_StringStatus — indikasi gangguan ke tanah

Detektor level INVERTER dengan tiga sinyal: (1) absolute — |V PV-ke-tanah| > 50 V; (2) adaptive — median V-to-ground inverter menyimpang > 3σ dari fleet seluruh site; (3) spec_4.2.3 — ada string dengan Voc drop (voc_ratio < 0,85) DAN arus abnormal tinggi (z > 2). Status di-fan-out ke semua string inverter itu; kolom is_worst_string menandai string paling dicurigai (voc_ratio terendah).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| status | NORMAL / ground_fault / EMPTY (berlaku satu inverter penuh). | ground_fault = minimal satu sinyal menyala → inspeksi isolasi. |
| is_worst_string | TRUE pada string dengan voc_ratio terendah di inverter ter-flag. | Titik awal pemeriksaan fisik. |
| v_gnd_median_daylight | Median tegangan PV-minus ke tanah saat daylight (V). | Dekat 0 normal (sistem terisolasi seimbang); ¦besar¦ = kebocoran isolasi. |
| v_gnd_max_abs_daylight | Nilai absolut maksimum V-to-ground. | Dibandingkan ambang 50 V (sinyal absolute). |
| adaptive_z | ¦median inverter − median fleet¦ / std fleet. | >3 = sinyal adaptive. 0 pada baris normal. |
| triggered_by | Kombinasi sinyal: absolute+adaptive+spec_4.2.3. | Makin banyak sinyal, makin yakin. |
| confidence_pct | Matriks keyakinan: spec+lainnya 90; spec saja 80; abs+adaptif 80; abs 70; adaptif 60. | ≥80 → CRITICAL, sisanya HIGH. |
| cell_temp_c / daylight_samples / note | Pendukung. | — |

Keselamatan Temuan ground_fault (muncul 2 baris di Findings 29 Juni 2026) menyangkut keselamatan listrik. Verifikasi dengan insulation tester sebelum menyentuh rangkaian; jangan hanya mengandalkan sheet ini.

## 4.8 Sheet M2b_mppt_ratio_StringStatus — string lemah vs partner se-MPPT

Membandingkan arus tiap string dengan MEDIAN partner satu grup MPPT yang sama (pemetaan dari config/strings.yaml). Karena string se-MPPT berbagi tegangan operasi, ini perbandingan paling apple-to-apple untuk underperform parsial (degradasi modul, mismatch, koneksi lemah). Qualifying bila rasio < 0,85 saat daylight (POA > 300), event bila bertahan ≥ 20 langkah.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| mppt | Nomor grup MPPT string ini. | — |
| status | NORMAL / mppt_partner_underperform / EMPTY. | — |
| partner_strings | Daftar string pembanding se-MPPT. | Grup kecil (1 partner di WB01-02) = sensitif; kalau PARTNER-nya yang rusak, string sehat bisa tampak "tinggi" dan partner ter-flag — cek keduanya. |
| ratio_median_daylight | Median rasio sepanjang daylight. | Kesehatan umum: ≈1 sehat. |
| ratio_event_median | Median rasio KHUSUS saat event. | Dasar severity: <0,20 CRITICAL; <0,50 HIGH; selainnya MEDIUM. NaN = tidak ada event. |
| n_qualifying_steps / n_debounced_events | Langkah qualifying / event lolos debounce. | — |
| emitted_finding / daylight_samples | Pendukung. | — |

- Cara pakai: fokus CRITICAL/HIGH dulu; MEDIUM yang persisten berhari-hari dan muncul di sumber POA pyranometer layak masuk daftar inspeksi/cleaning. Silang-cek dengan DirectCleaningImpactPerString (Bagian 5.9): kalau string ini historis melonjak setelah cleaning, kemungkinan besar hanya kotor.

## 4.9 Sheet M2_iforest_AnomalyScores — skor anomali ML per sampel

IsolationForest (machine learning tanpa label) dilatih per inverter pada fitur 5 dimensi tiap (string, timestamp) daylight: V, I, V_dev (deviasi V dari median saudara), I_dev, dan R = V/max(I; 0,1). 1% sampel paling anomali ditandai. Sheet ini SANGAT besar (±550 ribu baris) — gunakan lewat filter/pivot, bukan dibaca langsung. Temuan iforest sengaja tidak dimasukkan ke Findings (terlalu berisik).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| timestamp | Waktu sampel. | — |
| score | Skor anomali sklearn; makin NEGATIF makin anomali. | Bandingkan dengan threshold_score inverter (sheet Summary). |
| flag | normal / anomaly. | anomaly = termasuk 1% terbawah skor inverter itu. |
| V, I, V_dev, I_dev, R | Nilai fitur saat itu. | Untuk memahami KENAPA anomali: V_dev/I_dev besar = menyimpang dari saudara; R aneh = titik operasi tak wajar. |

- Cara pakai: pivot jumlah flag=anomaly per (inverter, pv_string); kelompok jam yang sama antar banyak string biasanya awan/transien (abaikan), konsentrasi pada satu string sepanjang hari = sinyal nyata. Posisikan sebagai pelengkap eksploratif, bukan alarm utama.

## 4.10 Sheet M2_iforest_AnomalySummary — ringkasan per inverter

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| n_samples | Jumlah sampel daylight yang di-score. | — |
| n_flagged / flagged_pct | Jumlah & persen sampel anomaly. | Karena contamination=1%, flagged_pct akan selalu ±1% — JANGAN dibaca sebagai "1% waktu bermasalah". Yang informatif adalah SIAPA yang di-flag (lihat AnomalyScores). |
| min_score | Skor paling ekstrem inverter itu. | Jauh lebih negatif dari inverter lain = ada sampel sangat menyimpang. |
| threshold_score | Ambang skor pemisah 1% terbawah. | — |
| contamination | Parameter fraksi anomali (0,01). | — |

## 4.11 Sheet M2a_shading_HourlyMetrics — metrik per jam untuk shading

Deteksi bayangan SELURUH inverter (terrain/bangunan/kabut) per jam-of-day. Dua sinyal: CV = variasi daya ANTAR string dalam jam itu (rendah = semua string turun serempak), dan PR-proxy = daya inverter ÷ POA. Jam "suspicious" bila CV < 0,5×median hariannya DAN PR < 0,85×median hariannya.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| hour | Jam lokal (6–17). | — |
| cv | Median koefisien variasi daya antar string pada jam itu. | Rendah = string kompak (shading merata atau memang cerah); dibaca bersama PR. |
| pr_proxy | mean(P_inverter)/mean(POA) jam itu. | Satuan relatif — bandingkan antar jam inverter yang sama, bukan antar inverter. |
| n_samples | Sampel per jam. | <5 di-skip. |
| mean_poa / mean_inv | Rata-rata POA (W/m²) dan daya inverter (kW). | Konteks. |
| cv_threshold / pr_threshold | Ambang efektif (0,5×median CV; 0,85×median PR). | — |
| suspicious | TRUE bila kedua sinyal rendah. | — |
| am_pm | Sesi pagi/sore (batas jam 12). | Dasar hitung asimetri. |

## 4.12 Sheet M2a_shading_ShadingSummary — klasifikasi shading per inverter

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| total_hours / n_suspicious | Jam dianalisis / jam mencurigakan. | — |
| n_am / n_pm | Jam mencurigakan pagi / sore. | — |
| asymmetry | ¦n_am − n_pm¦ / max(total mencurigakan, 1). | Tinggi = terkonsentrasi satu sisi hari → khas bayangan terrain. |
| fault_type | no_shading / shading_morning / shading_afternoon / shading_uniform. | morning = terhalang sisi timur; afternoon = barat; uniform = simetris (lebih mungkin soiling/awan — silang-cek analisis soiling). |
| severity | Dari skor 0,7×fraksi jam mencurigakan + 0,3×asimetri (≥0,6 C; ≥0,4 H; ≥0,2 M). | — |
| cv_median / pr_median / thresholds | Referensi median & ambang. | — |

- Pada file contoh semua inverter no_shading — konsisten dengan site terbuka. Nilai sheet ini terasa saat komisioning area baru atau memverifikasi keluhan produksi pagi/sore.

## 4.13 Sheet LowIrradianceFit — regresi kinerja cahaya redup

Per inverter, PR-proxy (P/POA) diregresikan linier terhadap POA pada dua band: LOW 50–250 W/m² dan MID 300–800 W/m². Slope negatif di band LOW tapi normal di MID = ciri modul beresistansi seri tinggi (buruk khusus saat redup); negatif di keduanya = underperform umum (lebih mirip soiling).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| n_low_samples / n_mid_samples | Jumlah sampel tiap band. | Min 30 agar fit dihitung. |
| slope_low / intercept_low / r_squared_low | Hasil OLS band low. | slope_low < 0 = flag. PERHATIKAN r²: bila kecil (mis. 0,0004 seperti di file contoh), garisnya tidak menjelaskan apa-apa — klasifikasi jangan dipercaya. |
| slope_mid / intercept_mid / r_squared_mid | Hasil OLS band mid. | Pembanding untuk disambiguasi. |
| slope_threshold / r_squared_min | Ambang: 0 dan 0,3. | Temuan hanya di-emit bila r²_low ≥ 0,3. |
| classification | normal / low_irradiance_underperform / general_underperform. | low_irradiance_underperform = kandidat termografi drone; general_underperform = arahkan ke analisis soiling. |
| severity | Dari ¦slope_low¦×r² (≥8e-4 C; ≥4e-4 H; ≥1e-4 M), INFO bila di bawahnya. | Di file contoh semuanya INFO dengan r² ≈ 0 → tidak ada aksi; label general_underperform massal hari berawan adalah artefak noise. |

## 4.14 Sheet LowIrradianceSummary — hitungan klasifikasi

Satu baris: jumlah inverter per kelas (normal, low_irradiance_underperform, general_underperform, skipped). Contoh 23 Juni: 168 normal, 26 general_underperform (r² rendah semua → abaikan), 0 skipped. Gunakan untuk memantau tren harian: lonjakan low_irradiance_underperform dengan r² sehat = jadwalkan inspeksi.

## 4.15 Sheet M2b_intermittent_WindowErrors — anomali pola harian (LSTM-AE)

Model LSTM Autoencoder (artefak lstm_ae_20260706_084352) dilatih pada hari-hari NORMAL untuk merekonstruksi pola arus 24 jam (96 slot 15-menit, fitur arus PV1–PV28) per inverter. Hari yang polanya tidak seperti hari normal → error rekonstruksi tinggi. Target: gangguan intermiten halus (konektor longgar, shading berpindah) yang lolos dari detektor berbasis ambang.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| date | Tanggal window (1 window = 1 inverter-hari). | — |
| reconstruction_error | MSE rekonstruksi window. | Makin besar makin tidak biasa polanya. |
| threshold | Ambang model = mean + 3σ error data training normal. | Tetap untuk satu versi model. |
| error_ratio | error / threshold. | Metrik paling praktis: ≥1 = flag; 0,8–1 = mendekati, pantau trennya beberapa hari. |
| flagged | TRUE bila error > threshold → temuan intermittent (MEDIUM, confidence 70). | — |
| window_std | Deviasi standar isi window. | Pembeda: error tinggi + std sangat rendah = hari datar/mati (outage — silang-cek M2e), bukan pola intermiten. |

- Sheet berisi SEMUA inverter terurut error menurun — baris teratas = pola paling aneh hari itu meski belum flagged. Error absolut tidak bisa dibandingkan antar versi model (threshold ikut model).

## 4.16 Alur kerja harian yang disarankan

- 1. Buka Findings → filter CRITICAL & HIGH → de-duplikasi per (sub_module, inverter, string).

- 2. Untuk tiap kandidat, buka sheet artefak detektornya: berapa lama event (menit), berapa sumber POA yang setuju, berapa daylight_samples.

- 3. Silang-cek antar detektor: proxy-down M2e + open_circuit = string putus (prioritas 1); mppt_ratio + uplift historis cleaning = kemungkinan kotor; ground_fault = prosedur keselamatan.

- 4. Cek InverterLog untuk inverter yang telat start / berhenti dini.

- 5. Bandingkan dengan file tanggal sebelumnya: temuan yang persisten ≥ 2–3 hari = tindakan lapangan; yang sekali muncul = watchlist.

# 5. File Soiling soiling_srr_{periode}_{WB}.xlsx

File ini hasil analisis soiling metode SRR (Stochastic Rate and Recovery) dari pustaka NREL rdtools terhadap deret PR harian 3 Jan 2025 – 30 Jun 2026. Intuisinya: kalau panel makin kotor, PR harian melandai turun perlahan (gigi gergaji turun); saat hujan deras atau cleaning manual, PR melompat naik. SRR memotong deret di titik-titik lompatan (interval), mengukur laju penurunan tiap interval, lalu lewat 1.000 simulasi Monte Carlo menghasilkan profil soiling ratio (SR) harian beserta ketidakpastiannya. SR dibobot insolasi → satu angka SR periode = fraksi energi yang berhasil dipertahankan.

Parameter run 16 Juli 2026 (penting untuk membaca angka): kriteria cleaning = precip_and_shift (lompatan PR hanya diakui sebagai cleaning bila BERSAMAAN dengan hujan ≥ 1,0 mm — mengurangi cleaning palsu di iklim monsun); panjang interval minimal 5 hari; koreksi suhu AKTIF (gamma −0,29%/°C, referensi 25°C); mask availability AKTIF (inverter-day dengan uptime M2e < 95% dibuang dari energi DAN kapasitas, supaya outage tidak terbaca sebagai soiling); tarif listrik Rp1.500/kWh; biaya cleaning per run sesuai tabel Bagian 2.2.

| Urutan baca yang disarankan | Sheet |
| --- | --- |
| 1. Kesimpulan & ekonomi | Findings, EconomicAnalysis |
| 2. Tren waktu | MonthlySoilingLoss, PRDaily, SoilingRatio + PNG sawtooth |
| 3. Event & dampak cleaning | CleaningEvents, CleaningImpact, DirectCleaningImpact |
| 4. Prioritas area | PerInverterSRR, DirectCleaningImpactPerString, CleaningRecommendation |
| 5. Data pendukung/audit | ManualCleaning, AvailabilityMask, precipitation csv |

## 5.1 Sheet Findings — kesimpulan run

Satu baris per run, inverter_id = SITE (mewakili grup WB yang dianalisis). Kolom sama dengan Findings harian (Bagian 4.1) tanpa pv_string/extra. Yang khas soiling: value = p_loss (fraksi energi hilang), threshold = 0, confidence = 50 + SR×50, fault_type = cleaning_recommended (payback < 30 hari) atau soiling_detected (belum ekonomis) atau insufficient_data (<90 hari PR valid).

Contoh nyata WB01-WB02: "M2aSoiling SRR: sr=0.9610 (CI 0.9294..0.9813); p_loss=0.0390; daily_loss=2438316 IDR; payback=0.5d (CLEAN NOW)" → soiling ratio 96,1% (kehilangan 3,9% energi ≈ Rp2,44 juta/hari); biaya cleaning Rp1.165.000 balik modal dalam setengah hari → severity MEDIUM, rekomendasi CLEAN NOW. Kolom evidence memuat seluruh parameter (n_days=214, n_cleaning_events=32, temp_loss_pct=5,2%, mask availability aktif, dll.).

## 5.2 Sheet EconomicAnalysis — ringkasan ekonomi (1 baris)

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| n_days_available / min_days_required | Hari PR valid vs minimum (90). | 214 hari di run contoh — di atas syarat; ≥180 hari disarankan agar SRR stabil. |
| status | ok / insufficient_data. | insufficient_data = hanya baris ini yang terisi, sheet lain kosong. |
| soiling_ratio | SR periode, bobot insolasi (0–1). | 0,961 = rata-rata tertimbang 96,1% performa bersih. |
| sr_ci_lower / sr_ci_upper | Batas CI 68,2% Monte Carlo. | Rentang lebar = data berisik/interval sedikit; laporkan SR selalu dengan CI. |
| p_loss | 1 − soiling_ratio (fraksi). | 0,039 = 3,9% energi hilang karena kotor. |
| avg_daily_kwh | Rata-rata energi harian 30 hari terakhir (kWh). | Basis konversi ke rupiah — mencerminkan kondisi SAAT INI, bukan rata-rata setahun. |
| daily_loss_idr | avg_daily_kwh × tarif × p_loss. | Kerugian per hari bila tidak dibersihkan (Rp2,44 jt/hari di contoh). |
| payback_days | cleaning_cost_idr / daily_loss_idr. | 0,48 hari = biaya cleaning tertutup dalam <1 hari. inf = tidak ada loss/biaya belum diisi. |
| cleaning_cost_idr / tariff_idr_per_kwh | Asumsi biaya & tarif yang dipakai run. | Kalau asumsi berubah, payback tinggal diskalakan — tidak perlu run ulang. |
| temperature_correction / temp_loss_pct | Apakah PR dikoreksi suhu; besarnya rugi termal periode (bobot insolasi). | temp_loss 5,2% = rugi karena panas — TERPISAH dari soiling, tidak bisa dihilangkan dengan cleaning. |
| recommend_cleaning | TRUE bila payback < 30 hari. | — |
| severity | Tangga ekonomi: p_loss ≥10% & payback <10 hari → CRITICAL; ≥5% & <30 → HIGH; ≥2% & <60 → MEDIUM; lainnya INFO. | — |

## 5.3 Sheet MonthlySoilingLoss — kerugian per bulan

Rincian SR dan kerugian per bulan kalender, dihitung dari profil SR harian Monte Carlo dengan bobot insolasi bulan itu.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| month | Bulan (YYYY-MM). | — |
| n_days | Hari dengan profil SR & insolasi valid. | Bulan dengan n_days kecil (mis. 4–9 hari awal 2025) = estimasi kasar. |
| sr_p50 / sr_ci_lower / sr_ci_upper | SR median bulanan + CI, bobot insolasi. | sr = 1,000 di bulan-bulan awal adalah artefak normalisasi: SRR mengukur RELATIF terhadap kondisi paling bersih yang terlihat di data — bukan berarti panel benar-benar tanpa debu. |
| p_loss_pct | (1 − sr_p50) × 100. | Bulan p_loss tertinggi = musim penumpukan debu → dasar menyusun jadwal cleaning musiman. |
| energy_lost_kwh_est | Σ harian E×(1/sr − 1). | Estimasi kWh yang HILANG (dihitung dari energi aktual yang sudah kotor). |
| loss_idr_est | energy_lost × tarif. | Rupiah per bulan. |

## 5.4 Sheet PRDaily — deret PR harian (bahan baku SRR)

Satu baris per hari dengan data valid. Inilah deret yang dianalisis SRR dan yang digambar sebagai titik abu-abu di PNG sawtooth. Hari yang hilang = tidak ada data valid (outage besar, atau PR di luar rentang fisik 0–1,5 dibuang).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| date | Tanggal. | — |
| energy_kwh | Energi harian grup WB (setelah inverter-day bermasalah dibuang oleh mask availability). | — |
| insolation_kwh_per_m2 | Insolasi POA harian (rata-rata antar inverter; sumber auto: pyranometer per-WS → rata-rata WS → clearsky). | 2,8–4,8 kWh/m² pada contoh. Hari mendung nilai kecil → PR hari itu lebih berisik. |
| temp_factor | Faktor koreksi suhu harian (bobot insolasi). 1,0 = tanpa koreksi. | <1 saat panel panas; PR = E/(H×kWp×temp_factor×capacity_factor) sehingga koreksi menaikkan PR hari panas — memisahkan efek suhu dari soiling. |
| capacity_factor | Fraksi kapasitas yang tersedia hari itu setelah mask availability. | 0,98 = ±2% kapasitas sedang down dan sudah dikeluarkan dari penyebut. |
| pr | PR harian terkoreksi. | Baca TREN-nya, bukan nilai tunggal: turun landai beberapa minggu = soiling menumpuk; lompat naik = hujan/cleaning; sebaran acak besar = kualitas POA hari itu. |

## 5.5 Sheet SoilingRatio — profil SR harian + CI

Ringkasan 1.000 realisasi Monte Carlo per hari: sr_p50 (median), sr_ci_lower/sr_ci_upper (kuantil 15,9% dan 84,1% → CI 68,2%). Inilah garis biru dan pita di PNG sawtooth. Cara baca: nilai 1,000 = kondisi bersih relatif; penurunan bertahap = penumpukan debu; kembali ke ~1 = tercuci. Deret ini yang paling enak dipakai untuk laporan tren bulanan manajemen.

## 5.6 Sheet CleaningEvents — interval soiling hasil segmentasi SRR

Satu baris = satu interval antar-recovery. AWAL sebuah interval = titik di mana rdtools mendeteksi pembersihan (hujan/manual). Kolom tiga terakhir adalah anotasi tambahan pipeline yang menjawab: recovery ini karena hujan atau tim cleaning?

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| start / end | Rentang tanggal interval. | — |
| soiling_rate | Laju soiling median interval (per hari, negatif = memburuk). | −0,002 = kehilangan 0,2 poin persen PR per hari. 0 pada interval tidak valid. |
| soiling_rate_low / soiling_rate_high | CI laju. | — |
| inferred_start_loss / inferred_end_loss | Level SR ter-infer di awal / akhir interval. | start tinggi lalu end rendah = interval mengotori. end interval i vs start interval i+1 = besarnya lompatan recovery. |
| length | Panjang interval (hari). | — |
| valid | Apakah interval memenuhi syarat dipakai menghitung distribusi laju (panjang ≥ 5 hari, data cukup, fit wajar). | valid=FALSE → JANGAN kutip rate/lossnya; interval hanya penanda segmentasi. |
| manual_strings_cleaned_window | Jumlah string dibersihkan manual dalam jendela ±3 hari dari start. | Dari rekap checklist (sheet ManualCleaning). |
| precip_mm_window | Total hujan mm dalam jendela ±3 hari dari start. | ≥1,0 mm dianggap hujan pembersih. |
| likely_cause | manual+rain / manual / rain / unknown. | unknown = lompatan tanpa hujan & tanpa log cleaning → bisa recovery palsu (noise) atau log cleaning tidak tercatat. |

## 5.7 Sheet CleaningImpact — dampak tiap event recovery (versi SRR)

Satu baris per transisi antar interval: berapa SR melompat saat event itu, dan nilainya dalam kWh & rupiah per hari. sr_before = inferred_end_loss interval sebelumnya (kondisi terkotor, tepat sebelum dibersihkan); sr_after = inferred_start_loss interval sesudahnya (bersih); uplift_pct = selisihnya ×100; energy_recovered_kwh_per_day = uplift × avg_daily_kwh; rupiah_per_day = × tarif; likely_cause ikut klasifikasi Bagian 5.6.

Hati-hati dengan nilai ekstrem Contoh nyata WB01-02: baris 2025-02-14 uplift −62,7% lalu 2025-02-21 +60,7%. Itu BUKAN fisik (panel tidak mungkin mengotor 62% dalam seminggu) — itu artefak segmentasi pada interval pendek/invalid saat PR sangat berisik. Aturan praktis: hanya percaya baris yang kedua intervalnya (sebelum & sesudah) valid=TRUE di CleaningEvents, dan abaikan uplift yang ¦nilainya¦ tidak masuk akal (> ±15–20%). Gunakan median uplift antar event yang wajar, bukan penjumlahan mentah.

## 5.8 Sheet DirectCleaningImpact — dampak kampanye cleaning manual (independen SRR)

Pengukuran LANGSUNG tanpa lewat model SRR: tanggal-tanggal cleaning manual dari checklist dikelompokkan menjadi "kampanye" (jarak antar tanggal ≤ 7 hari), lalu PR zona dirata-rata 7 hari SEBELUM kampanye vs 7 hari SESUDAH. Karena tidak bergantung SRR, sheet ini tetap terisi walau SRR gagal. Hanya ada di file yang WB-nya punya log cleaning (WB01–WB06 dan grup).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| cleaning_start / cleaning_end | Rentang tanggal kampanye. | — |
| n_strings_cleaned | Jumlah entri string-hari yang dibersihkan dalam kampanye. | Kampanye 49 string dari ±1.350 string zona = hanya ~4% area — efeknya WAJAR tenggelam di PR zona. |
| n_days_before / n_days_after | Hari PR valid di jendela sebelum/sesudah (min 2). | Makin sedikit, makin bising. |
| pr_before / pr_after | Rata-rata PR zona di kedua jendela. | — |
| soiling_loss_pct | (pr_after − pr_before)/pr_after × 100. | POSITIF = PR naik setelah cleaning (loss akibat kotor sebesar itu berhasil dipulihkan). NEGATIF (contoh −4,66% kampanye Sep 2025) = PR justru turun — biasanya karena kampanye kecil + cuaca berubah di jendela pembanding, BUKAN bukti cleaning merugikan. Untuk kampanye kecil, pakai versi per-string (5.9). |
| energy_recovered_kwh_per_day / rupiah_per_day | Konversi loss ke kWh & Rp per hari (basis avg_daily_kwh). | Hanya bermakna bila soiling_loss_pct positif dan kampanyenya luas. |

## 5.9 Sheet DirectCleaningImpactPerString — string mana yang paling kotor (bukti empiris)

Versi per-string dari 5.8: PR TIAP STRING dibandingkan sebelum vs sesudah TANGGAL CLEANING STRING ITU SENDIRI. PR string = (energi string ÷ insolasi POA) ÷ kapasitas string — kapasitas 15,0 kWp (WB01-02: 24 modul × 625 Wp) atau 16,25 kWp (WB03-10: 26 modul). Inilah bukti empiris soiling TIDAK MERATA: string yang melonjak besar setelah dibersihkan = memang paling kotor.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| inverter_id / pv / st | Identitas string: pv = nomor PV sisi inverter (data Huawei), st = nomor string sisi lapangan (checklist). | WB01-02: st = pv (identik). WB03-10: dipetakan lewat List of DC Cables. |
| cleaning_start / cleaning_end | Kampanye cleaning string itu. | — |
| n_days_before / n_days_after | Hari data valid tiap sisi (jendela 7 hari, min 2). | — |
| pr_before / pr_after | PR string sebelum/sesudah. | Tanpa koreksi suhu (jendela berdekatan, efek suhu saling batal). |
| uplift_pct | (pr_after − pr_before)/pr_after × 100. | Contoh teratas: WB01-INV24 PV18 uplift 20,5% (cleaning 15 Jan 2026) → string itu kehilangan ±20% output karena kotor. Uplift ~0 = cleaning tidak berpengaruh → curigai masalah non-soiling (silang-cek mppt_ratio/open_circuit). Uplift negatif kecil = noise cuaca. |
| rank_uplift | 1 = uplift terbesar. | Urutan "terbukti terkotor". |

## 5.10 Sheet PerInverterSRR — soiling per inverter (hanya file grup)

SRR dijalankan ulang per inverter (Monte Carlo 200 reps — lebih kasar dari agregat 1.000) untuk menemukan AREA terkotor. Terurut p_loss menurun.

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| inverter_id | Inverter. | — |
| capacity_kwp | Kapasitas DC inverter (jumlah string aktif × kapasitas string; 270 kWp untuk WB01-02 18 string). | — |
| n_days | Hari PR valid inverter itu. | — |
| sr / sr_ci_lower / sr_ci_upper | SR inverter + CI. | CI antar inverter sering tumpang tindih — jangan over-interpretasi selisih kecil. |
| p_loss_pct | (1 − sr) × 100. | Contoh teratas grup WB01-02: WB02-INV15 8,75%, WB02-INV25 8,54%, WB01-INV24 8,39% → area prioritas cleaning. |
| status | ok / insufficient_data / nama error (mis. NoValidIntervalError). | Selain ok → baris tidak bisa dipakai (sr NaN). |
| rank_p_loss | 1 = p_loss terbesar. | — |

## 5.11 Sheet CleaningRecommendation — prioritas string untuk cleaning

Skor gabungan per string dari jendela 30 hari terakhir (min 10 hari data): score = deficit_vs_siblings_pct + inverter_p_loss_pct ≈ estimasi % energi string yang hilang. Deficit menangkap soiling PARSIAL (string tertinggal dari saudara se-inverter); p_loss inverter menangkap soiling MERATA (semua string kotor sama — deficit tidak melihatnya).

| Kolom | Arti | Cara interpretasi |
| --- | --- | --- |
| pv / n_days | Nomor PV; jumlah hari data string di jendela. | — |
| pr_recent | PR string 30 hari terakhir (ΣE/ΣH ÷ kapasitas string). | — |
| pr_inverter_median | Median pr_recent antar string se-inverter. | Referensi "saudara". |
| deficit_vs_siblings_pct | (median − pr_recent)/median × 100. | 20% = string ini 20% di bawah saudaranya. |
| inverter_p_loss_pct | p_loss inverter dari PerInverterSRR. | NaN di file per-WB tunggal (tidak ada PerInverterSRR) → score = deficit saja. |
| hist_uplift_pct | Rata-rata uplift historis string ini saat pernah dibersihkan (dari 5.9). | Ada nilainya = bukti string ini memang merespons cleaning. |
| score / rank | Skor gabungan; rank 1 = prioritas tertinggi. | — |

Wajib saring dulu sebelum dikirim ke tim cleaning Baris teratas file grup WB01-02 adalah WB02-INV15 PV24/25/26 dengan pr_recent = 0 → deficit 100% → score ±108. String dengan pr_recent = 0 selama 30 hari kemungkinan besar MATI TOTAL (open circuit / breaker) — cleaning tidak akan menolong. Silang-cek dulu ke m2_findings (M2e AllStrings & open_circuit): bila string itu memang down, keluarkan dari daftar cleaning dan masukkan ke daftar perbaikan. Kandidat cleaning yang sehat adalah yang pr_recent > 0 tapi defisit 10–30% dan (idealnya) punya hist_uplift_pct positif.

## 5.12 Sheet ManualCleaning — log cleaning manual ternormalisasi

Hasil parsing checklist "Report & Schedule Cleaning PLTS IKN.xlsx" (sheet STS1..STS10; sel TRUE = string dibersihkan tanggal itu): satu baris per (tanggal, string). Kolom: date, inverter_id, wb, inv, st (nomor string lapangan), pv (nomor PV Huawei — identik dengan st di WB01-02; hasil mapping DC-cable di WB03-10; NaN bila mapping tidak ditemukan), mppt (dari mapping; NaN untuk WB01-02). Sheet ini bahan baku klasifikasi manual-vs-hujan (5.6) dan analisis dampak (5.8–5.9). Berguna juga untuk audit: kalau likely_cause "unknown" padahal tim merasa melakukan cleaning, cek apakah checklist-nya terisi.

## 5.13 Sheet AvailabilityMask — inverter-day yang dibuang dari analisis

Daftar (tanggal, inverter) dengan uptime M2e < 95% yang DI-MASK: energinya dibuang dan kapasitasnya dikeluarkan dari penyebut PR hari itu. Sumbernya temuan M2e_inverter pada file m2_findings harian di folder outputs (opsi --availability-dir). Kolom: date, inverter_id, uptime_pct. Contoh: WB01-INV21 2024-12-30 uptime 0% → hari itu inverter tsb tidak ikut dihitung. Cara pakai: (1) sanity check — bila banyak sekali baris pada satu rentang, PR periode itu bertumpu pada sedikit inverter; (2) audit silang dengan catatan gangguan. Ingat: inverter yang TIDAK muncul di m2_findings dianggap sehat (M2e hanya meng-emit non-normal), dan tanggal yang file m2_findings-nya tidak ada TIDAK ter-mask.

## 5.14 Grafik *_sawtooth.png — cara membaca

- Titik abu-abu = PR harian (sheet PRDaily) — bahan mentah.

- Garis biru + pita biru muda = SR p50 dan CI Monte Carlo (sheet SoilingRatio) — estimasi soiling yang sudah dihaluskan.

- Segmen MERAH tebal = interval SRR valid (dipakai perhitungan); abu-abu tipis = interval tidak valid (hanya penanda).

- Pola yang dicari: gigi menurun = debu menumpuk (makin curam = makin cepat kotor); lompatan naik = hujan/cleaning. Gigi yang makin rapat & dalam menjelang musim kemarau = sinyal menaikkan frekuensi cleaning. Bandingkan PNG antar WB untuk melihat zona yang paling cepat kotor.

## 5.15 File precipitation_daily_plts_ikn.csv

Dua kolom: date, precipitation_mm (529 hari). Dibangun dari dua file "Daily Rainfall PLTS IKN" (2025 & 2026): nilai 5-menit di file sumber adalah COUNTER KUMULATIF harian per weather station, sehingga total harian per WS = MAX hari itu (bukan SUM — menjumlah akan menggandakan), lalu site-level = rata-rata antar WS. Peran di analisis: hari dengan hujan ≥ 1,0 mm menjadi kandidat titik cleaning SRR (kriteria precip_and_shift) dan bahan klasifikasi likely_cause. Cara cek cepat: cocokkan lompatan di sawtooth dengan kolom ini — lompatan tanpa hujan dan tanpa log manual patut dicurigai noise.

## 5.16 Alur keputusan cleaning yang disarankan

- 1. EconomicAnalysis: recommend_cleaning TRUE dan payback jauh di bawah 30 hari? (Contoh: payback 0,5 hari — sangat layak.)

- 2. MonthlySoilingLoss + sawtooth: apakah loss sedang tren naik? Jadwalkan sebelum puncak musim kering.

- 3. PerInverterSRR: pilih inverter p_loss terbesar (status ok) sebagai area target.

- 4. CleaningRecommendation (setelah disaring dari string mati) + DirectCleaningImpactPerString: susun daftar string prioritas.

- 5. Setelah kampanye: pastikan checklist diisi, lalu pada run berikutnya evaluasi hasilnya di DirectCleaningImpact/PerString (uplift nyata?) dan CleaningEvents (likely_cause=manual).

# 6. Lampiran — Ringkasan Metode per Detektor (untuk pembaca teknis)

Ringkasan formula dan ambang produksi (config/m2_config.yaml). Detail lengkap ada di dokumen reverse-engineering repo (docs/M2_RE_02..11).

| Detektor | Sinyal inti | Ambang & keputusan |
| --- | --- | --- |
| M2e Availability (hybrid) | Inverter: uptime = n_ON/(n_ON+n_DOWN) dari status Huawei. String (proxy): daya < 0,1 kW saat median sibling ≥ 1 kW & ≥50% sibling aktif. | Debounce 20 langkah. Severity uptime: <90 C, <95 H, <97 M, <99 INFO; NORMAL tidak di-emit. |
| M2b PeerZScore (high_R) | R_str = median(V/I) daylight; z = (R_str − median sibling se-inverter)/std. | Gate POA>300 & floor 50 & elevasi>5° & pre-shutdown; min 10 sampel, min 3 sibling. Flag ¦z¦>2,5; emit hanya bila voc_ratio>0,95. HIGH ¦z¦>3,5; conf = min(90; ¦z¦/4×100). |
| M2b OpenCircuit | rasio(t) = I_string/max(I_q95 sibling; 0,01). | Gate POA>700; qualifying rasio<0,05; debounce 20 → CRITICAL, conf 95. |
| M2b GroundFault | V PV-minus ke tanah: absolute ¦max¦>50 V; adaptive z>3 vs fleet site; spec voc_ratio<0,85 & I-z>2. | Gate POA>200. Confidence 90/80/80/70/60 per kombinasi; ≥80 CRITICAL, sisanya HIGH. Voc nominal dari suhu sel (PanelSpec). |
| M2b MpptRatio | rasio(t) = I_string/max(median partner se-MPPT; 0,01); mapping mppt_map strings.yaml. | Gate POA>300; qualifying <0,85; debounce 20. Severity dari median rasio saat event: <0,2 C, <0,5 H, else M; conf = min(90; max(50; (1−rem)×100)). |
| M2 iForest | IsolationForest per inverter; fitur (V, I, V_dev, I_dev, R); 100 pohon, seed 42. | contamination 1%; flag = skor terbawah 1%; POA>50, min 30 sampel. Tidak masuk Findings. |
| M2a Shading | Per jam: CV antar string & PR-proxy = P/POA; suspicious = CV<0,5×med & PR<0,85×med; asimetri AM/PM. | Skor 0,7×fraksi + 0,3×asimetri: ≥0,6 C, ≥0,4 H, ≥0,2 M; conf = 50+asimetri×50. |
| M2a LowIrradiance | OLS PR_proxy vs POA di band 50–250 & 300–800 W/m². | slope_low<0 & slope_mid≥0 → low_irradiance_underperform; keduanya<0 → general_underperform. Emit bila r²_low ≥ 0,3; severity ¦slope¦×r²: ≥8e-4 C, ≥4e-4 H, ≥1e-4 M. |
| M2b Intermittent (LSTM-AE) | Autoencoder LSTM (hidden 64, 2 layer) merekonstruksi window 96×15-menit arus PV1..28 per inverter-hari; error = MSE. | Ambang = μ+3σ error training NORMAL (temporal split 70/15/15). Flag → MEDIUM conf 70. Model: lstm_ae_20260706_084352. |
| M2a Soiling (SRR) | PR harian IEC 61724-1 (koreksi suhu & availability) → rdtools soiling_srr: segmentasi interval di titik cleaning, fit laju per interval, Monte Carlo 1.000 reps, SR bobot insolasi. | clean_criterion precip_and_shift (hujan ≥1 mm), interval min 5 hari, day_scale 13, CI 68,2%. Ekonomi: daily_loss = avg30×tarif×p_loss; payback = biaya/daily_loss; rekomendasi bila <30 hari. |

### Rumus PR yang dipakai file soiling

PR_d = E_d / (H_d × kWp × temp_factor_d × capacity_factor_d)  dengan E_d = energi harian (kWh, jumlah Riemann daya 5-menit), H_d = insolasi POA (kWh/m²), kWp = kapasitas DC grup, temp_factor = faktor koreksi suhu berbobot insolasi (gamma −0,29%/°C dari 25°C), capacity_factor = fraksi kapasitas tersedia setelah mask availability. PR di luar 0–1,5 dibuang. Kapasitas string: 24×625 Wp = 15 kWp (WB01-02), 26×625 Wp = 16,25 kWp (WB03-10); kapasitas inverter = jumlah string aktif × kapasitas string (slot kosong per strings.yaml dikeluarkan).

# 7. Jebakan Interpretasi yang Sering Terjadi (FAQ)

| Pertanyaan / gejala | Penjelasan & cara benar membacanya |
| --- | --- |
| String yang sama muncul 3–5 kali di Findings. | Duplikasi per sumber POA (5 sumber). De-duplikasi per (sub_module, inverter, string). Muncul di ≥1 sumber sudah layak dicek; muncul di semua sumber = sinyal kuat. |
| Ada 1.000+ temuan MEDIUM mppt_ratio — apakah plant bermasalah besar? | Tidak. Ambang 0,85 sensitif dan tiap string terhitung per sumber POA. 23 Juni: 1.180 baris = 321 string unik ≈ 6% populasi, mayoritas underperform ringan. Prioritaskan HIGH/CRITICAL & yang persisten. |
| flagged_pct iForest selalu ±1% di semua inverter. | Memang by design (contamination 1% per inverter). Jangan dipakai membandingkan kesehatan antar inverter; lihat siapa/kapan yang di-flag. |
| LowIrradianceFit menandai puluhan inverter general_underperform. | Cek r_squared_low dulu. Di file contoh r² ≈ 0,001 (jauh di bawah 0,3) → fit tidak bermakna, severity INFO, tidak ada temuan di-emit. Bukan alarm. |
| Peer z-score tidak pernah menghasilkan temuan padahal ada z besar. | Gate Voc: emit butuh voc_ratio > 0,95. Estimasi Voc dari sampel arus terendah sering di bawah nominal bila data subuh tidak ada → detektor menahan diri. Pakai kolom z_primary sebagai watchlist manual. |
| SR = 1,000 berbulan-bulan di awal periode. | SRR menormalkan ke kondisi terbersih yang terlihat di data (recentering). SR relatif — bukan klaim panel bebas debu absolut. |
| CleaningImpact memuat uplift ±60%. | Artefak interval invalid saat PR berisik. Saring dengan valid=TRUE di CleaningEvents dan buang nilai tak fisik (lihat 5.7). |
| DirectCleaningImpact negatif — apakah cleaning merugikan? | Bukan. Kampanye kecil (≈4% string zona) tidak akan terlihat di PR zona; jendela sebelum/sesudah bisa beda cuaca. Gunakan DirectCleaningImpactPerString untuk kampanye kecil. |
| String rank 1 di CleaningRecommendation ternyata mati total. | pr_recent=0 → deficit 100% → skor melambung. Selalu saring string mati (silang-cek m2_findings) sebelum daftar dikirim — itu kandidat PERBAIKAN, bukan cleaning. |
| p_loss grup ≠ rata-rata p_loss PerInverterSRR. | Wajar: agregat dihitung dari PR gabungan (bobot energi/insolasi) dan Monte Carlo terpisah (1.000 vs 200 reps); keduanya estimasi statistik dengan CI masing-masing. |
| Hari tertentu hilang dari PRDaily. | Tidak ada data valid hari itu: outage, PR di luar 0–1,5, atau insolasi tidak tersedia. Deret ke rdtools direindex harian dengan NaN — aman untuk SRR. |
| Kenapa file m2_findings tidak punya sheet soiling? | m2a_soiling.enabled=false di config harian (butuh ≥90 hari data). Soiling dijalankan terpisah lewat run_soiling_analysis.py (notebook M2aSoiling) — hasilnya ya file soiling_srr ini. |
| Angka payback terlihat terlalu bagus (0,5 hari). | Payback = biaya cleaning ÷ kerugian harian. Dengan loss Rp2,4 jt/hari dan biaya Rp1,165 jt (zona WB01-02), 0,5 hari memang matematis. Yang perlu divalidasi adalah asumsinya: biaya cleaning aktual & tarif Rp1.500/kWh — keduanya tercantum di EconomicAnalysis dan bisa diskalakan ulang tanpa run ulang. |

# 8. Referensi Silang

- Kode: pv_pipeline/ (detektor), run_soiling_analysis.py (runner soiling), config/m2_config.yaml (semua ambang).

- Notebook: coba/20260502stringmap_v1.5.ipynb (harian), coba/run m2a soiling 16072026/M2aSoiling.ipynb (soiling).

- Dokumen metode per modul: docs/M2_RE_02 .. M2_RE_11; ringkasan keluarga: docs/M2_Family_Summary.md.

- Metode SRR: Deceglie et al. 2018, "Quantifying Soiling Loss Directly from PV Yield"; dokumentasi rdtools (rdtools.readthedocs.io); definisi PR: IEC 61724-1.