Table of Contents

# M2 PV Performance — Reverse Engineering Phase 1: System Overview

Fokus: Notebook 20260514stringmap_v1.5.ipynb + paket pv_pipeline/ versi 0.20.0 Site: PLTS-IKN (lat −0.9912, lon 116.6381), 10 Wiring Box (WB01-WB10), 193 inverter Huawei, panel Jinko JKM625N (bifacial dual-glass) Tanggal review: 2026-05-28 Status verifikasi: ✅ Master Context dibaca penuh · ✅ Notebook dipetakan cell-by-cell · ✅ Modul pv_pipeline/ di-survey · ✅ Config files dibaca

## 0. Cara Membaca Dokumen Ini

Dokumen ini adalah peta jalan tingkat sistem. Penjelasan rumus matematis penuh per detector (Bagian 2 di permintaan Anda) dan desain Excel per detector (Bagian 3) akan keluar dalam iterasi berikutnya — satu detector per iterasi, agar setiap rumus diverifikasi langsung terhadap kode dan tidak disederhanakan demi muat satu dokumen.

Setiap nama file di dokumen ini relatif terhadap repo root C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string.

## 1. Konteks dan Tujuan Sistem

Update 2026-07-11: dokumen ini snapshot 2026-05-28, direvisi untuk perubahan besar sejak itu: (1) M2bMpptRatio — detector baru M2b berbasis rasio arus partner se-MPPT (2026-06-12, M2_RE_11); (2) LSTM-AE terlatih — train_lstm_ae.py Sprint 4, model lstm_ae_20260706_084352, wired enabled=True di Cell 4 template (2026-07-06) → Cell 4 kini 10 submodule; (3) ekstensi soiling — koreksi suhu PR, mask availability M2e, rekap manual cleaning, analysis run standalone (2026-07, M2_RE_09 §0); (4) baseline day-filter outage/curtailment berbasis setpoint (2026-06-12). Jumlah baris cell/modul di tabel-tabel bawah = snapshot Mei 2026, tidak diperbarui per baris.

Notebook ini bukan sekadar “heatmap PV string”. Sejak v1.2 → v1.5 (yaitu sepanjang Mei 2026), notebook telah berkembang menjadi frontend dari sebuah pipeline analitik PLTS bernama M2 Engine yang kini berisi 10 submodule. Cell-cell di notebook (Cell 4 khususnya) hanya melakukan orchestration; semua logika perhitungan berada di paket Python pv_pipeline/ (~13.000 baris per Mei 2026).

Tujuan utama M2 adalah diagnosis diferensial underperformance per PV string: membedakan soiling, shading, kerusakan kabel DC, intermittent fault, ground fault, dan ketidaktersediaan (availability loss), dengan baseline berbasis fisika (pvlib) — bukan sekadar mean statistik.

Master Context (M2_PV_Performance_Master_Context.docx) mendefinisikan target idealnya dalam 6 modul: M2a (Soiling/Shading), M2b (DC Cable Fault), M2c (Microcrack EL+IV), M2d (Bifacial Backside), M2e (Availability), M2f (Loss Attribution). Yang sudah live di notebook adalah M2a (3 dari 3 sub-detector), M2b (5 sub-detector: peer z-score, open circuit, ground fault, MpptRatio — tambahan 2026-06 di luar Master Context, dan LSTM-AE intermittent — terlatih & wired 2026-07), M2e (1 dari 1), plus M2 IsolationForest sebagai general anomaly detector. M2c, M2d, dan M2f belum diimplementasi (butuh sensor EL/IV, rear POA, dan SHAP-based attribution).

## 2. Arsitektur Notebook End-to-End

Notebook v1.5 terdiri dari 9 cell (1 markdown + 8 code). Berikut peran masing-masing:

| Cell | Tipe | Baris | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Markdown | 48 | Header notebook + changelog |
| 1 | Code | 54 | Resolve repo root, download Excel inverter dari Google Drive via gdown |
| 2 | Code | 27 | Load Excel → combined_df. Hitung PVx Power(kW) = V × I / 1000, pivot per-inverter |
| 3 | Code | 22 | Heatmap matplotlib per inverter (PV1..PV28 × waktu) |
| 4 | Code | 248 | M2 Pipeline UNIFIED — instantiate 10 submodule (update 2026-07; semula 8) + run + write JSONL/XLSX multi-sheet. Inti analitis. |
| 5 | Code | 161 | Performance Ratio harian (Wave 7) + cross-check Curtailment (Wave 11) |
| 6 | Code | 350 | Sanity check infrastruktur Sprint 3.1/3.2: POAProvider, AlbedoLoader, CellTempProvider, PanelSpec |
| 7 | Code | 166 | Baseline Accumulator: simpan data NORMAL ke baseline/{YYYY-MM}/{YYYY-MM-DD}.{parquet,csv} untuk training LSTM-AE. Sejak 2026-06-12: day-filter outage/curtailment berbasis setpoint (fleet kW & median arus di bawah floor ≥80% slot daylight, atau setpoint Busbar rendah ≥30% slot → hari di-skip total; tercatat di manifest.csv kolom day_skip_reason) |
| 8 | Code | 37 | Simpan df_plot ke CSV via google.colab.files.download (legacy Colab path) |

### Aliran Data (Dependency)

┌─────────────────────────────┐
                       │ Google Drive (xlsx inverter) │
                       └──────────────┬──────────────┘
                                      │  gdown
                                      ▼
  ┌────────────┐  Cell 1: resolve REPO_DIR + download xlsx
  │  Cell 1    │
  └─────┬──────┘
        │
        ▼  Cell 2: load_and_prepare_data → combined_df (~28.8k baris × ~117 kol × 193 inverter)
  ┌────────────┐         Tambah Inverter_ID, PVx Power(kW) = V×I/1000, Total_PV_power_kW, pivot
  │  Cell 2    │
  └─────┬──────┘
        │
        ├──────────────┬──────────────────────────────────────────┐
        ▼              ▼                                          ▼
  ┌──────────┐  ┌──────────┐                              ┌──────────┐
  │ Cell 3   │  │ Cell 4   │  ← inti analitis             │ Cell 8   │  ← legacy CSV
  │ heatmap  │  │ M2 10-sub│                              │ download │
  └──────────┘  └─────┬────┘
                      │ menghasilkan: cfg, findings, sm_e,
                      │              poa_provider, panel_spec, cell_temp_provider,
                      │              DATA_DATESTR, outputs/m2_findings_<date>.xlsx
                      │
                      ├──────────────┬──────────────┐
                      ▼              ▼              ▼
                ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
                │ Cell 5   │  │ Cell 6   │  │ Cell 7   │
                │ PR + cur-│  │ Sanity   │  │ Baseline │
                │ tailment │  │ POA/Pan- │  │ Accum.   │
                │ Wave 7   │  │ el/Tcell │  │ NORMAL → │
                │ + 11     │  │          │  │ parquet  │
                └──────────┘  └──────────┘  └────┬─────┘
                                                 │
                                                 ▼
                                         baseline/YYYY-MM/YYYY-MM-DD.parquet
                                         (untuk training LSTM-AE Sprint 4 — SELESAI 2026-07)

Catatan dependency yang penting: - Cell 5, 6, 7 semua bergantung pada combined_df (dari Cell 2), cfg (dari Cell 4), DATA_DATESTR (dari Cell 4), dan poa_provider (dari Cell 4). Jadi Cell 4 adalah kunci: tanpa Cell 4, Cell 5/6/7 raise RuntimeError. - Cell 3 dan Cell 8 berdiri sendiri di jalur visualisasi-CSV legacy — tidak berinteraksi dengan M2 engine. - Cell 7 secara opsional membaca findings dari Cell 4 untuk auto-skip inverter-day yang punya finding CRITICAL/HIGH (logic di baseline.py::BaselineAccumulator.filter_combined_df).

## 3. Arsitektur Paket pv_pipeline/

### 3.1 Core Plugin Framework (pv_pipeline/core.py)

Berisi 4 entitas utama yang digunakan semua detector:

- Severity (Enum, 5 level): NORMAL, INFO, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Berperan sebagai output severity dari setiap finding.

- M2Finding (frozen dataclass): satuan output detector. 12 field — timestamp, inverter_id, pv_string, sub_module, severity, value, threshold, message, extra, fault_type, confidence (0-100), evidence (dict). Field confidence dan evidence baru ditambahkan di Sprint 1+2 untuk M2b.

- SubModule (base class): semua detector mewarisi ini. Method utama run(combined_df, config) → List[M2Finding]. Multi-sheet output melalui self.artifacts: Dict[str, pd.DataFrame] — setiap key jadi 1 sheet xlsx.

- M2Engine (orchestrator): run_all(combined_df, cfg) jalankan semua submodule + concatenate findings. Static methods write_jsonl(), write_xlsx_multi(findings, submodules, path) menulis output ke disk.

Pola plugin-based ini memenuhi spec Master Context Section 6.1 (PlantConfig / SubModule / M2Engine). PlantConfig dan StringConfig saat ini implicit — tersebar di config/site_geometry.yaml, config/panel_spec.yaml, dan config/strings.yaml, belum di-encapsulate dalam dataclass.

### 3.2 Inventory Modul

pv_pipeline/
├── core.py                  Severity, M2Finding, SubModule, M2Engine, load_empty_pv_map
├── m2_config.py             DEFAULT_M2_CONFIG + load_m2_config(yaml_path) → deep-merge user override
├── data_loader.py           gdown wrapper + safe_read_excel + load_and_prepare_data
├── transformations.py       add_inverter_id (Inv_A_2XX_IKN → WB02-INVxx), add_pv_power_columns, pivot
├── string_config.py         load_empty_pv_map dari strings.yaml
├── viz.py                   Cell 3 heatmap (matplotlib)
├── preprocessing.py         Hampel outlier filter (pvanalytics) — Wave 9 A/B
├── physics.py               Pmax, P_expected, Kt, ΔP, energy integration, PR (IEC 61724-1)
├── panel_spec.py            PanelSpec dari panel_spec.yaml; Voc helpers (per Tcell)
├── voc_estimator.py         Voc_actual @ I→0 (median V saat I < threshold)
├── cell_temp.py             CellTempProvider: per-WS measurement + SAPM fallback
├── baseline.py              BaselineAccumulator: filter NORMAL → daily parquet+csv, + day-filter outage/curtailment (2026-06)
├── availability.py          [M2eAvailability] hybrid inverter+string availability
├── peer_zscore.py           [M2bPeerZScore] Rstr=V/I peer Z-score + voc_ratio rule
├── open_circuit.py          [M2bOpenCircuit] I/I_q95 < 5% + debounce
├── ground_fault.py          [M2bGroundFault] V_to_ground triple-signal
├── mppt_ratio.py            [M2bMpptRatio] rasio arus vs median partner se-MPPT + debounce (baru 2026-06-12)
├── iforest.py               [M2IForest] sklearn IsolationForest per inverter, 5-feat
├── m2a/
│   ├── shading.py           [M2aShading] Diurnal CV + PR-proxy + AM/PM asymmetry
│   ├── soiling.py           [M2aSoiling] rdtools SRR + koreksi suhu + mask availability + cleaning impact (matang 2026-07; OFF di pipeline harian, analysis run standalone)
│   ├── cleaning_report.py   Rekap manual cleaning (checklist STSn + mapping DC cable ST→PV)
│   └── low_irradiance.py    [M2aLowIrradiance] OLS regression PR_proxy vs POA di 50-250 W/m²
├── poa/
│   ├── loader.py            PyranometerLoader (multi-year xlsx)
│   ├── pvlib_estimator.py   3 clear-sky model (ineichen/simplified_solis/haurwitz) + Perez transposition
│   ├── albedo_loader.py     NSRDB TMY 30-min
│   └── provider.py          POAProvider orchestrator + auto fallback chain
├── weather/
│   └── loader.py            AmbientTempLoader, WindSpeedLoader, WindDirectionLoader
├── generation/
│   └── loader.py            GenerationLoader (IKN Generation Summary PV daily kWh)
├── training_data.py         BaselineLoader + SequenceBuilder + build_day_windows (96-step @ 15-min)
├── lstm_ae.py               LSTM-AE PyTorch + M2bIntermittentDetector — TERLATIH (train_lstm_ae.py Sprint 4; model 2026-07-06, wired Cell 4)
└── dashboard/               Streamlit prototype (Fase 4) — masih in-development

### 3.3 Stack Library Eksternal Aktif

Berdasarkan requirements.txt + import statements: - Solar physics: pvlib, pvanalytics, rdtools (soiling SRR) - ML / numerik: numpy, pandas, scikit-learn (IsolationForest), pyarrow (parquet), pytorch (LSTM-AE — model terlatih 2026-07-06 via train_lstm_ae.py) - I/O: openpyxl, gdown, PyYAML - Visualisasi: matplotlib; Streamlit untuk dashboard (Fase 4) - Testing: pytest (418 test passing per snapshot terakhir di Master Context)

## 4. Inventory Detector — Status Aktif (Cell 4)

Berdasarkan inspeksi langsung Cell 4 notebook v1.5 dan m2_config.yaml:

| # | Detector | Modul | Status | Default Enabled | fault_type | Tampil di Sheet “Findings”? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M2eAvailability | availability.py | ✅ produksi | ON | (none, severity-based) | ✅ |
| 2 | M2bPeerZScore | peer_zscore.py | ✅ produksi | ON | high_R | ✅ |
| 3 | M2bOpenCircuit | open_circuit.py | ✅ produksi | ON | open_circuit | ✅ |
| 4 | M2bGroundFault | ground_fault.py | ✅ produksi | ON | ground_fault | ✅ |
| 5 | M2IForest | iforest.py | ⚠ noisy | OFF (opt-in via yaml) | anomaly | ❌ excluded |
| 6 | M2aShading | m2a/shading.py | ✅ opt-in | OFF default, ON di yaml saat ini | shading_morning/afternoon/uniform | ❌ excluded |
| 7 | M2aLowIrradiance | m2a/low_irradiance.py | ✅ opt-in | OFF default, ON di yaml saat ini | low_irradiance_underperform / general_underperform | ✅ |
| 8 | M2aSoiling | m2a/soiling.py | 🟡 OFF di pipeline harian; analysis run standalone matang (2026-07) | OFF | soiling_detected / cleaning_recommended / insufficient_data / rdtools_error | ❌ |
| 9 | M2bMpptRatio | mppt_ratio.py | ✅ produksi (baru 2026-06-12) | ON | mppt_partner_underperform | ✅ |
| 10 | M2bIntermittent (LSTM-AE) | lstm_ae.py | ✅ terlatih (2026-07-06), wired Cell 4 template | OFF di konstruktor (opt-in model_path/meta_path/enabled=True) | intermittent | ✅ |

Catatan tentang exclude_from_findings_sheet=true: 4 detector (iforest, shading, soiling, low_irradiance saat dieksklusi) menulis ke sheet artefak masing-masing (M2_iforest_AnomalyScores, dst.), namun tidak masuk sheet Findings utama dan tidak men-trigger auto-skip baseline di Cell 7. Alasan: iforest dengan contamination=0.01 bisa emit ribuan finding per hari → membanjiri Findings sheet dan membuang data baseline yang sebenarnya valid. Detector M2b yang lebih konservatif tetap masuk Findings.

Detector yang BELUM ada di sistem real (vs spec Master Context): - M2c Microcrack (EL Image YOLOv8 + IV Curve) — belum ada modul, butuh kampanye EL imaging + IV tracer. - M2d Bifacial Backside — belum ada modul, butuh rear POA sensor (min 4 per row per IEC TS 60904-1-2). - M2f Loss Attribution + Pareto + SHAP — belum ada modul.

## 5. Output Sheet xlsx (outputs/m2_findings_<datestr>.xlsx)

Sheet yang di-emit Cell 4 (multi-sheet via M2Engine.write_xlsx_multi):

m2_findings_<datestr>.xlsx
├── Findings                              ← gabungan finding non-excluded
├── M2e_hybrid_AllStrings                 ← per-(inverter, PV) uptime% + severity
├── M2e_hybrid_InverterLog                ← per-inverter operation log (startup/shutdown/duration)
├── M2b_peer_zscore_StringStatus          ← per-PV: NORMAL | high_R | EMPTY
├── M2b_peer_zscore_GateFailureSummary    ← diagnostic kalau fan-out triggered
├── M2b_peer_zscore_PreprocessingAudit    ← (kalau preprocessing.enabled=True)
├── M2b_open_circuit_StringStatus         ← per-PV: NORMAL | open_circuit | EMPTY
├── M2b_open_circuit_PreprocessingAudit
├── M2b_ground_fault_StringStatus         ← per-PV: NORMAL | ground_fault | EMPTY
├── M2b_ground_fault_InverterEvents       ← per-inverter, flagged only
├── M2b_ground_fault_PreprocessingAudit
├── M2_iforest_AnomalyScores              ← per-(inv, PV, ts) score
├── M2_iforest_AnomalySummary
├── M2a_shading_HourlyMetrics             ← per-(inv, hour) CV + PR_proxy
├── M2a_shading_ShadingSummary
├── M2a_low_irradiance_LowIrradianceFit   ← regression coef per inverter
├── M2a_low_irradiance_Summary
├── M2b_mppt_ratio_StringStatus           ← per-PV: NORMAL | mppt_partner_underperform | EMPTY (baru 2026-06)
├── M2b_intermittent_WindowErrors         ← error rekonstruksi LSTM semua window (baru 2026-07)
├── M2a_soiling_EconomicAnalysis          ← payback days (+ Temp_Loss sejak 2026-07)
├── M2a_soiling_SoilingRatio              ← rdtools SRR output
├── M2a_soiling_CleaningEvents
└── M2a_soiling_* (2026-07, saat analysis run): PRDaily, AvailabilityMask, ManualCleaning,
    CleaningImpact, DirectCleaningImpact(PerString), PerInverterSRR, MonthlySoilingLoss

Output tambahan di luar xlsx: outputs/m2_findings_<datestr>.jsonl (1 baris per finding), outputs/inverter_operation_<datestr>.csv (legacy M2e log).

## 6. Inventory KPI / Metrik (Tabel Ringkas — Detail di Iterasi Berikutnya)

Setiap baris di sini akan diturunkan rumus matematis penuhnya di iterasi deep-dive per detector. Untuk sekarang, ini sekadar peta apa-yang-dihitung-di-mana.

### 6.1 KPI Physics-Based Baseline (physics.py)

| KPI | Lokasi | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmax per module | compute_pmax_per_module(poa, tcell, panel_spec) | POA W/m², Tcell °C, datasheet | W per modul |
| P_expected per string | compute_p_expected_per_string(poa, tcell, panel_spec, wb_id) | POA, Tcell, wb_id | W per string (scaled × modules_per_string) |
| Kt (Clearness Index) | compute_kt(poa_measured, poa_clearsky) | POA terukur & POA clear-sky | float 0..>1 |
| ΔP (Delta Power) | compute_delta_power(p_actual, p_expected) | aktual & expected | (P_act/P_exp) − 1 |
| Energy integration | compute_active_power_integration_kwh(power_kw) | series kW (5-min) | kWh harian |
| PR (Performance Ratio) | compute_pr(E_act, POA_kwh/m², capacity_kwp) | E_act, integral POA, capacity | float 0..>1 |

### 6.2 KPI per Detector Aktif

| Detector | KPI utama | Output finding | Severity mapping |
| --- | --- | --- | --- |
| M2eAvailability | inverter_uptime_pct, string_uptime_pct, downtime_min | per-inverter + per-string | <90 CRITICAL · <95 HIGH · <97 MEDIUM · <99 INFO · ≥99 NORMAL |
| M2bPeerZScore | Rstr = V/I, z_score, voc_ratio, confidence | per-(inv, PV, source) high_R | ¦z¦>3.5 HIGH · ¦z¦>2.5 & voc_ratio>0.95 MEDIUM |
| M2bOpenCircuit | I_ratio = I/I_q95, n_debounced_events | per-(inv, PV) open_circuit | CRITICAL (95% confidence) |
| M2bGroundFault | ¦V_to_ground¦, adaptive_z, voc_ratio, I_z | per-inverter ground_fault | per triggered_by: absolute / adaptive / spec_4.2.3 → 80/70/60% conf |
| M2IForest | anomaly_score (sklearn), 5-feat (V, I, V_dev, I_dev, R) | per-(inv, PV, ts) | by score quartile |
| M2aShading | CV_h per jam, PR_proxy_h, AM/PM imbalance | per-inverter shading_{morning/afternoon/uniform} | by # suspicious hours |
| M2aLowIrradiance | slope_low, slope_mid, R², dari OLS PR vs POA di 50-250 W/m² | per-inverter low_irradiance_underperform vs general_underperform | by slope significance |
| M2aSoiling | (saat analysis run) insolation-weighted soiling ratio (temperature-corrected, masked availability), cleaning events, payback_days | per-site | rdtools-based |
| M2bMpptRatio (2026-06) | ratio = I_string/median(I_partner se-MPPT), ratio_event_median, n_debounced_events | per-(inv, PV) mppt_partner_underperform | <0.20 CRITICAL · <0.50 HIGH · else MEDIUM |
| M2bIntermittent LSTM-AE (2026-07) | reconstruction_error per window 24-jam vs threshold μ+3σ | per-(inv, window) intermittent | MEDIUM (conf 70) |

### 6.3 KPI Sistem (di luar detector)

| KPI | Cell | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Total_PV_power_kW | Cell 2 | add_total_pv_power → Σ PVx Power(kW) per timestamp per inverter |
| PR harian per WB | Cell 5 | compute_pr(generation_kwh, POA_kwh, capacity_kwp) |
| Curtailment cross-check | Cell 5 | Bandingkan PR rendah vs kolom Curtailment + Deem Dispatch dari IKN Generation.xlsx |
| POA multi-source comparison | Cell 6 + Cell 4 (per detector) | 5 source: pyranometer_per_ws, pyranometer_avg, pvlib_clearsky_{ineichen, simplified_solis, haurwitz} |

## 7. Konfigurasi Sistem (Single Source of Truth)

Semua threshold dan tunable berada di 5 YAML config (jangan hardcode di kode):

| File | Isi |
| --- | --- |
| config/m2_config.yaml | DEFAULT_M2_CONFIG override: thresholds per detector (m2e, m2b, m2b_open_circuit, m2b_ground_fault, m2b_mppt_ratio, m2a_shading, m2a_soiling, m2a_low_irradiance, m2_iforest), POA source list, preprocessing flag |
| config/site_geometry.yaml | Koordinat (lat −0.99, lon 116.64), elev 85m, tz Asia/Makassar, tilt 10°, azimuth 0° (N), ws_to_wb mapping (5 WS untuk POA, 4 WS untuk Tcell/Weather), paths ke pyranometer/Tcell/albedo/weather xlsx |
| config/panel_spec.yaml | Jinko JKM625N STC + NOCT + temperature coef + bifacial gain + per-WB modules_per_string (WB01-02: 24, WB03-10: 26) |
| config/strings.yaml | EMPTY_PV_MAP: 244 entri inverter → list PV slot yang fisik tidak terpasang (untuk skip dari peer comparison) |
| config/baseline.yaml | BaselineAccumulator: skip_scope (pv_string default), auto_skip_severity, maintenance_periods (kosong saat ini) |

Threshold default penting (untuk verifikasi cepat): - m2b.z_threshold = 2.5, voc_ratio_threshold = 0.95 - m2b_open_circuit.i_ratio_threshold = 0.05, poa_threshold_wm2 = 700, debounce_consecutive_steps = 20 (≈ 1h40m persistensi pada 5-menitan) - m2b_ground_fault.v_to_ground_abs_threshold_v = 50, adaptive_z_threshold = 3.0 - m2b_mppt_ratio.ratio_threshold = 0.85 (ratio_high = 0.50, ratio_critical = 0.20), debounce_consecutive_steps = 20, poa_threshold_wm2 = 300 - m2e.string_proxy.pstr_zero_threshold_kw = 0.1, sibling_median_active_kw = 1.0, debounce = 20 - m2a_shading.cv_low_multiplier = 0.5, pr_low_multiplier = 0.85 - m2a_low_irradiance.poa_low_range = [50, 250], r_squared_min = 0.3 - preprocessing.enabled = true, window = 15, max_deviation = 3.0 (Hampel σ)

## 8. Data Input (Raw Files)

Folder raw data input/ berisi:

| File | Sumber | Resolusi | Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2.xlsx, 3-10.xlsx | Huawei SmartLogger (193 inverter, 28-36 PV per inverter) | 5 menit | Harian (1 file/hari) |
| POA PLTS IKN 2025.xlsx, 2026.xlsx | Pyranometer 5 WS (WS-1..WS-5) + rata-rata | 5 menit | Multi-tahun |
| Ambient Temperature PLTS IKN {2025,2026}.xlsx | 4 WS | 5 menit | 2025-2026 |
| Wind Speed PLTS IKN {2025,2026}.xlsx | 4 WS | 5 menit | 2025-2026 |
| Wind Direction PLTS IKN {2025,2026}.xlsx | 4 WS (WS-1 sensor missing) | 5 menit | 2025-2026 |
| PV Module Temperature PLTS IKN.xlsx | 4 WS × 3 sensor + avg + Overall | 5 menit | 2025-2026 |
| Surface Albedo Forecast TMY NSRDB PLTS IKN.xlsx | NSRDB TMY 5-year avg | 30 menit | TMY (bukan aktual) |
| IKN Generation.xlsx (sheet “Summary (PV)”) | Generation daily kWh per WB + curtailment | Harian | Multi-tahun |
| Jinko Solar JKM625N 78HL4-BDV datasheet.pdf | Datasheet panel | — | — |

Kolom Huawei xlsx kritikal: Inverter_ID, Start Time, Inverter status, Inverter shutdown time, Inverter startup time, Active power(kW), Internal temperature(℃) (suhu kabinet inverter — bukan Tcell modul), Voltage between PV– and the ground(V) (en-dash U+2013), PV<n> input voltage(V), PV<n> input current(A) untuk n=1..36 (di-cap PV_MAX_ALLOWED=28).

## 9. Findings dari Audit Awal (Sebelum Deep-Dive Detector)

Beberapa hal yang saya verifikasi langsung di kode + worth diketahui sebelum kita masuk ke formula matematis. Dalam semangat skeptis sesuai instruksi Anda:

- Cap PV28 vs data PV36 — Notebook men-cap PV_MAX_ALLOWED = 28 (Cell 1) padahal xlsx Huawei punya PV1..PV36. WB01/WB02 memang punya 18 string aktif (PV1..PV18) sesuai panel_spec.yaml (modules_per_string=24), sisanya di-mask via EMPTY_PV_MAP. Worth dikonfirmasi: apakah cap=28 ini hardcoded benar untuk semua WB, atau ada inverter di lapangan yang punya >28 string aktif?

- Detector “M2a saat ini enabled di yaml” — m2_config.yaml menyatakan m2a_shading.enabled: true dan m2a_low_irradiance.enabled: true di file aktual, padahal Master Context dan kode default enabled=False. Konsekuensi: Cell 4 saat ini akan jalankan shading + low_irradiance detector. Pastikan ini intentional.

- exclude_from_findings_sheet=true di iforest + shading saat ini — Berarti finding mereka tidak masuk sheet Findings utama, hanya muncul di artifact sheet masing-masing. Excel design saya nanti akan mereplikasi behavior ini.

- Internal temperature(℃) ≠ Tcell modul — Notebook (terutama pre-Wave 6) sempat ambigu. Saat ini Tcell modul datang dari PV Module Temperature PLTS IKN.xlsx via CellTempProvider, dengan fallback SAPM model. Jangan gunakan kolom “Internal temperature(℃)” untuk perhitungan Pmax/voc — itu suhu kabinet inverter.

- WS-1 wind direction missing — Konfigurasi weather.wind_direction mencatat data NaN untuk WS-1. Jika kelak ada detector yang pakai wind direction, perlu handle ini.

- POA fan-out 5 source — Setiap detector M2b (peer_zscore, open_circuit, ground_fault) loop di 5 POA source (emit_all_sources: true). Artinya finding bisa duplikat dengan evidence.poa_source berbeda. Ini intentional untuk cross-validation antar source. Excel design perlu reflect ini.

- Soiling detector — (update 2026-07: tidak lagi skeleton) — di pipeline harian tetap OFF dan emit insufficient_data saat < 90 hari, tetapi jalur produksinya kini analysis run standalone multi-bulan (run_soiling_analysis.py; SRR dijalankan atas 2025-01..2026-04 dengan presipitasi, koreksi suhu, dan mask availability M2e). Detail: M2_RE_09 §0.

- LSTM-AE — (update 2026-07: terlatih) — train_lstm_ae.py (Sprint 4) melatih dari baseline CSV; model lstm_ae_20260706_084352 wired enabled=True di Cell 4 template (2026-07-06). Default konstruktor tetap enabled=False (opt-in). Detail: M2_RE_10.

## 10. Translasi ke Excel — Strategi Umum (Akan Detail per-Detector)

Karena Anda memilih “Include approximate ML detectors”, strategi general:

| Tipe perhitungan | Strategi Excel |
| --- | --- |
| Aritmetika sederhana (PVx Power = V × I / 1000) | Formula langsung |
| Pivot / aggregation per inverter | PivotTable atau formula SUMIFS/AVERAGEIFS |
| Median / std / quantile peer | MEDIAN, STDEV.P, PERCENTILE.INC per range sibling |
| Z-score | (x − MEDIAN) / STDEV.P |
| Debounce consecutive | Helper column boolean + COUNTIFS window OR custom helper (rolling count via array formula) |
| OLS regression (low_irradiance) | LINEST (built-in) atau SLOPE/INTERCEPT/RSQ |
| Hampel filter | Sheet helper: rolling median + rolling MAD → boolean outlier mask |
| Isolation Forest | Approximation: MAD-based univariate + multi-feature percentile cutoff per inverter. Catat: bukan true iForest. |
| LSTM-AE | Approximation: rolling MA residual + std threshold. Sangat lemah vs real LSTM-AE. Akan kita beri caveat eksplisit. |
| rdtools SRR | Approximation: PR_daily rolling 14-hari + drift detection + recovery detection. Bukan stochastic Monte Carlo. |
| pvlib clear-sky | Tabel input external (user tempel hasil pvlib) atau approximate Haurwitz: 1098 × cos(zenith) × exp(−0.057/cos(zenith)) |

Excel workbook akan terdiri dari ~15-20 sheet: - 1 sheet Config (semua threshold, mirror m2_config.yaml) - 1 sheet Raw_Data (paste Huawei + meteo) - 1 sheet Helpers (PVx Power, sibling median, masks) - 1 sheet per detector aktif (8 sheet) - 1 sheet Findings_Summary - 1 sheet Dashboard (chart per WB, distribusi severity, top-10 worst string)

Workbook lengkap akan dibangun bertahap, sheet per detector, di iterasi-iterasi berikutnya.

## 11. Rekomendasi Urutan Deep-Dive Berikutnya

Berdasarkan kompleksitas, criticality, dan tingkat dependency, saya rekomendasikan urutan ini (Anda bisa override):

| Urutan | Detector | Alasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | M2eAvailability | Detector tertua, paling matang, ground-truth dari kolom inverter status. Excel-nya straightforward — bisa jadi template untuk yang lain. |
| 2 | M2bPeerZScore | Inti spec Master Context 4.2.1. Rumus moderat. Excel-nya butuh sibling median + Z-score per timestamp. |
| 3 | M2bOpenCircuit | Logika debounce + I_q95 ratio. Penting untuk fault aktual lapangan (799 CRITICAL persistent per snapshot terakhir). |
| 4 | M2bGroundFault | Triple-signal (absolute / adaptive / spec-based confidence). Butuh kolom Voltage between PV– and the ground(V). |
| 5 | M2aShading | Diurnal CV + PR_proxy + AM/PM classifier. Excel butuh hourly aggregation. |
| 6 | M2aLowIrradiance | OLS regression dual-band — Excel LINEST cukup. |
| 7 | M2IForest | ML detector. Excel akan jadi approximation MAD-based + caveat eksplisit. |
| 8 | M2aSoiling | Skeleton — kita design simplified version (rolling PR drift + recovery). |
| 9 | (opsional) Physics baseline + PR + Curtailment cross-check (Cell 5) | Foundation untuk semua detector. |

Detector LSTM-AE Intermittent akan kita masukkan sebagai “limitasi” section di Excel (bukan iterasi terpisah). (Update 2026-07: model kini terlatih & aktif di Cell 4 template — didokumentasikan penuh di M2_RE_10, tetap tanpa sheet Excel karena input-only.)

## 12. Yang Akan Datang di Iterasi Berikutnya

Setiap iterasi deep-dive akan menghasilkan: 1. Markdown technical spec (docs/M2_RE_<NN>_<DetectorName>.md) berisi: rumus matematis penuh dengan notasi LaTeX-style, penjelasan setiap variabel, contoh perhitungan numerik, edge cases yang dihandle kode, perbedaan kode vs spec Master Context. 2. Sheet baru di workbook Excel (docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx) — saya akan akumulasi semua detector ke 1 workbook, satu sheet per detector + helper sheet + dashboard. 3. Section di docx report — versi compact dari markdown untuk shareability.

Konfirmasi yang saya butuhkan dari Anda (untuk iterasi berikutnya): 1. Setuju mulai dari M2eAvailability? Atau Anda mau jump ke detector lain (mis. M2bPeerZScore karena itu inti spec)? 2. Untuk Excel workbook: build 1 file .xlsx yang akan di-grow tiap iterasi (rekomendasi), atau 1 file .xlsx per detector? 3. Apakah ada detector tertentu yang prioritas tinggi untuk Anda (mis. soiling karena cleaning ROI, atau ground_fault karena safety)? Saya bisa pivot urutan.

## Sources

Verifikasi langsung di file lokal: - M2_PV_Performance_Master_Context.docx — Section 1-10 + sprint summaries Fase 1 / 1.5 / 2 / 3 / 3 Part 2 - notebook/20260514stringmap_v1.5.ipynb — 9 cell, lihat penjelasan Bagian 2 - pv_pipeline/core.py, availability.py, peer_zscore.py, open_circuit.py, ground_fault.py, iforest.py, m2a/{shading,soiling,low_irradiance}.py, physics.py, panel_spec.py, cell_temp.py, baseline.py, preprocessing.py, lstm_ae.py, training_data.py, voc_estimator.py - config/{m2_config,site_geometry,panel_spec,baseline}.yaml