MASTER CONTEXT

M2 — PV Module Performance Analysis

ML Python Platform · PLTS Monitoring System

Cakupan: Soiling · Shading · Microcrack · I-V Curve · Bifacial

String Availability · Alarm Otomatis · MLOps

Referensi: PLTS Analytics Platform Architecture · M2 PV Performance Pipeline

Domain Standards: IEC 61724 · IEC 62446 · NREL rdtools · pvlib-python

# 1. Overview & Tujuan Analisa

Modul M2 PV Performance adalah inti dari platform analitik PLTS. Tujuannya adalah mendeteksi dan mengkuantifikasi underperformance pada level PV string secara otomatis, membedakan penyebab faults, dan meneruskan penemuan ke sistem alarm dan O&M workflow.

## 1.1 Masalah yang Diselesaikan

- Deteksi dini underperformance: Sistem harus dapat mengidentifikasi penurunan performa lebih awal daripada operator bisa mendeteksi secara manual di dashboard SCADA.

- Diferensial diagnosis: Membedakan soiling (reversible), shading (external obstruction), kerusakan kabel DC, microcrack (degradasi permanen), efek irradiansi rendah, dan kinerja bifacial.

- Kuantifikasi energy loss: Mengatribusikan berapa kWh yang hilang per penyebab — untuk Pareto prioritization dan ROI cleaning/maintenance.

- Sistem alarm otomatis: Notifikasi multi-channel dengan severity classification, hysteresis, dan anti-false-positive guardrails.

## 1.2 Prinsip Desain Kritis

- Physics-first approach: Selalu gunakan pvlib expected power sebagai baseline, bukan statistical mean. Model fisika lebih robust terhadap perubahan musim dan variasi irradiansi.

- Graceful degradation: Sistem harus tetap berfungsi meski data EL image atau rear POA sensor belum tersedia. Tiap sub-modul bersifat opsional dan dapat di-skip.

- Human-in-the-loop obligatoris: ML model punya false positive rate 5-15% pada kondisi terbaik. Engineer O&M harus validasi sebelum tindakan lapangan.

- Active learning pipeline: Feedback dari engineer (TP/FP label) harus masuk ke retraining dataset secara otomatis.

# 2. System Architecture — 6-Layer Stack

Stack arsitektur M2 terdiri dari 6 lapisan fungsional yang berurutan, dari akuisisi data mentah hingga output decision support.

| Layer | Komponen & Fungsi |
| --- | --- |
| Layer 1 — Data Acquisition | String combiner (Vstr, Istr, Pstr per 1 menit) · Meteo station (GHI, POA, Tamb, WS) · EL & I-V tracer (campaign-based) · Rear POA + albedo sensor (bifacial) |
| Layer 2 — Ingestion & Data Lake | Streaming ingest: Modbus/OPC-UA → Apache Kafka · Time-series store: InfluxDB + Apache Parquet · Blob store: MinIO/S3 untuk EL image dan IV curve data |
| Layer 3 — Preprocessing & Feature Engineering | Data QC: pvanalytics + Hampel filter untuk outlier detection · Physics baseline: pvlib SAPM/CEC model · Feature build: PR, Yf, Yr, clearsky index Kt per string |
| Layer 4 — Analytical Sub-Modules (M2 Core) | M2a: Soiling/Shading · M2b: DC Cable Fault · M2c: Microcrack EL+IV · M2d: Bifacial Backside · M2e: String Availability · M2f: Loss Attribution |
| Layer 5 — Shared ML Framework | Anomaly engine: Isolation Forest, LOF, LSTM-AE · Classifier: XGBoost, LightGBM · Vision: YOLOv8, OpenCV · Explainability: SHAP, confidence intervals |
| Layer 6 — Serving, Alert, Decision Support | Model serving: FastAPI REST endpoint · Alert engine: Rule + ML hybrid · Dashboard: Grafana, Streamlit · Notification: Telegram, email, SMS · CMMS ticketing integration |

## 2.1 MLOps & Governance Layer

| Komponen | Fungsi |
| --- | --- |
| MLflow | Experiment tracking, model registry, artifact store |
| Apache Airflow | DAG scheduling untuk retrain pipeline dan daily analysis |
| DVC (Data Version Control) | Versioning EL image dataset dan IV curve data |
| Evidently AI | Drift monitoring — deteksi distribusi data input berubah |
| Docker + GitHub Actions | CI/CD pipeline untuk deployment model baru |

## 2.2 Graceful Degradation Strategy

Degradation Rules — Sistem tetap berfungsi meski data tidak lengkap

Tidak ada EL image → skip M2c vision path, tetap gunakan IV-only classifier untuk microcrack screening

Tidak ada rear POA sensor → skip M2d seluruhnya, flag bifacial string sebagai "unvalidated"

Tidak ada POA sensor di lapangan → fallback ke GHI + pvlib transposition model (Perez)

LSTM-AE belum ditraining (< 3 bulan data) → gunakan Isolation Forest + peer Z-score saja

IV tracer tidak tersedia → M2c hanya bisa berjalan bila EL image ada, atau skip M2c

# 3. Physics-Based Baseline — pvlib Foundation

Fondasi seluruh analisa M2 adalah perhitungan expected power menggunakan model fisika, bukan statistik historis. Tanpa baseline yang solid, setiap deteksi anomali akan penuh false positive.

## 3.1 Feature Engineering Kritis

Feature yang paling informatif untuk semua sub-modul M2 (berdasarkan urutan kepentingan):

- Clear-sky index (Kt): Kt = GHI_measured / GHI_clearsky. Lebih stabil secara musiman dibanding GHI mentah. Model dilatih pada Kt lebih baik generalisasinya. Kt > 1.0 (cloud enhancement) adalah valid, jangan di-clip.

- POA effective irradiance: Harus menggunakan model transposisi Perez untuk akurasi terbaik, terutama untuk modul tilted. Berbeda dari GHI — wajib dihitung per array orientation.

- Cell temperature (Tcell): Gunakan model SAPM atau Faiman. Di iklim tropis, Tcell bisa mencapai 65°C — menyebabkan PR turun 8-10% yang bukan underperformance. Wajib temperature-corrected PR.

- String-level PR residual: ΔPR = PR_measured − PR_modeled. Ini yang menjadi input ke anomaly detection, bukan PR absolut.

- Lag features: GHI lag 1,2,3,6,12,24 timestep dan rolling std untuk proxy variabilitas awan.

- Cyclical time encoding: hour_sin/cos dan doy_sin/cos. Jangan gunakan integer hour dan dayofyear — tidak cyclical.

## 3.2 Pipeline Baseline

Input: Vstr, Istr, Pstr (per string) + GHI, POA, Tamb, WS (meteo) 1. Solar position → pvlib.location.get_solarposition() 2. POA irradiance → pvlib.irradiance.get_total_irradiance(model="perez") 3. Cell temp → pvlib.temperature.sapm_cell() 4. Expected DC power → pvlib.pvsystem.sapm() atau CEC model 5. Scale per string: P_expected_string = P_dc * modules_per_string 6. Compute: PR = P_actual / P_expected 7. Compute: Kt = GHI / clearsky_GHI (clip clearsky > 1 W/m²) 8. Compute: Delta_P = P_actual - P_expected [residual matrix] Output: DataFrame [timestamp x string_id] dengan kolom: P_actual, P_expected, PR, Kt, T_cell, Delta_P, Delta_PR

Catatan Kritis — Evaluasi PR

JANGAN evaluasi saat malam hari — GHI=0 membuat RMSE terlihat bagus secara artifisial

Filter hanya solar_elevation > 5° atau clearsky_GHI > 10 W/m²

PR threshold TIDAK boleh konstan — harus adaptif musiman atau gunakan PR-residual

Di Kalimantan, kelembaban tinggi dan frequent rain → soiling recovery cepat → baseline seasonal wajib diukur dulu 1 tahun

# 4. Analytical Sub-Modules — Detail Implementasi

## 4.1 M2a — Soiling & Shading Detection

### 4.1.1 Soiling Detection — SRR Method

Soiling adalah penurunan gradual akibat debu, polusi, atau kotoran burung. Ciri khas: penurunan perlahan yang ter-reset mendadak setelah hujan. Metode utama adalah Stochastic Rate and Recovery (SRR) dari NREL rdtools.

- Library: rdtools.soiling_srr() — implementasi referensi NREL

- Input wajib: PR harian (normalized energy), insolation harian, presipitasi (opsional tapi sangat membantu)

- Output: Insolation-weighted soiling ratio, deposition rate per hari, tanggal cleaning events

- Minimum data: SRR butuh minimal 6 bulan data. Jangan jalankan pada data < 90 hari.

soiling_results = soiling_srr( energy_normalized_daily = measured_pr, insolation_daily = poa.resample("D").sum(), precipitation_daily = precip, day_scale = 14, # window analisis 14 hari clean_threshold = "infer", method = "half_norm_clean", random_seed = 42, confidence_level = 68.2 # 1-sigma ) soiling_ratio = soiling_results[0] # float: 0-1 intervals = soiling_results[2] # DataFrame interval kotor/bersih rates = soiling_results[3] # deposition rate per hari

Trigger cleaning berdasarkan economic threshold, bukan PR threshold tetap:

daily_energy_loss_kwh = capacity_kwp * 4.5 * soiling_loss_pct / 100 daily_loss_value_idr = daily_energy_loss_kwh * tariff_per_kwh payback_days = cleaning_cost_idr / daily_loss_value_idr # Rekomendasi cleaning bila payback_days < 30

### 4.1.2 Shading Detection — Diurnal Pattern Analysis

Shading (pohon, tiang, modul tetangga) memiliki pola sangat khas: penurunan sistematis pada jam spesifik yang sama setiap hari, berbeda dari cloud (random) atau soiling (drift harian).

- Metode: Coefficient of Variation (CV) per jam. Shading → CV rendah pada jam tertentu (pola konsisten), irradiansi rendah → CV tinggi (random).

- Suspicious hours: Jam dengan CV < 50% dari median CV seluruh jam + PR rata-rata signifikan di bawah median.

- Konfirmasi: Hitung diurnal asymmetry — shading barat vs timur memiliki signature berbeda. Gunakan solar position untuk korelasikan dengan arah obstruction.

- Catatan: Metode ini lemah untuk moving shadow (crane konstruksi, temporary obstruction). Butuh thermography drone untuk konfirmasi.

### 4.1.3 Low Irradiance Performance Check

Performa modul pada irradiansi rendah (50-250 W/m²) berbeda dari STC conditions. Beberapa modul memiliki low-light efficiency coefficient berbeda dari datasheet.

- Metode: Scatter plot PR vs POA pada range 50-250 W/m². Slope negatif yang konsisten = modul underperform pada kondisi low-light.

- Perhatian: Pisahkan efek ini dari soiling — keduanya menyebabkan PR turun pada irradiansi rendah dengan cara berbeda.

## 4.2 M2b — DC Cable Fault Detection

Kerusakan kabel DC (open circuit partial, high resistance connection, ground fault) bersifat lokal pada satu string. Signature elektrikal yang khas memungkinkan klasifikasi jenis fault.

### 4.2.1 Peer Z-Score Detection

# Normalisasi per irradiansi I_normalized = I_string / POA.clip(lower=10) * 1000 # Z-score per string vs fleet (hanya saat POA > 300 W/m²) mask = POA > 300 R_str = V_string[mask] / I_string[mask].clip(lower=0.1) # apparent resistance z_score = (R_str - R_str.median()) / R_str.std() # Threshold: ¦z¦ > 2.5 → suspect anomaly # ¦z¦ > 3.5 → high confidence fault

### 4.2.2 LSTM Autoencoder (LSTM-AE)

LSTM-AE dilatih pada data string NORMAL selama periode baseline (min 3 bulan). Reconstruction error tinggi menandakan pola abnormal.

- Input: Sequence 96 timestep (24 jam @ 15 mnt) dari normalized power per string

- Output: Reconstruction error per string per window

- Threshold: Mean + 3σ dari reconstruction error saat training (healthy period)

- Catatan: Disable LSTM-AE di bulan pertama deployment. Gunakan IF + Z-score saja hingga 3 bulan data baseline terkumpul.

### 4.2.3 Fault Classification Rules

| Fault Type | Signature & Threshold |
| --- | --- |
| Open circuit / blown fuse | I_string < 5% dari I_quartile95 saat POA > 200 W/m². Confidence: 95% |
| High resistance connection | Z-score Rstr > 2.5, Voc ratio normal (> 0.95). Confidence: min(90%, ¦z¦/4×100%) |
| Intermittent fault | LSTM-AE recon error > 3.0 dengan std tinggi. Confidence: 70% |
| Ground fault (partial) | I_string tinggi abnormal, Voc turun signifikan (< 0.85). Butuh insulation resistance test konfirmasi |

## 4.3 M2c — Microcrack Detection (EL Image + I-V Curve Fusion)

Microcrack adalah degradasi permanen pada sel PV akibat mechanical stress, thermal cycling, atau handling damage. Dua jalur deteksi: vision (EL imaging) dan electrical (IV curve analysis). Keduanya lebih kuat bila difusion.

PERHATIAN — Bottleneck Implementasi di Lapangan

EL image dataset berlabel sangat terbatas di proyek PLTS Indonesia

Kampanye EL biasanya annual/semester, bukan continuous monitoring

Solusi: Bootstrap dengan dataset publik ELPV (~2.600 labeled cells), fine-tune dengan 50-100 gambar lokal via Roboflow/Label Studio

Sambil menunggu dataset mature → gunakan M2c_IV_only mode untuk screening awal

Active learning: model predict → O&M confirm TP/FP → dataset grow otomatis

### 4.3.1 EL Image Analysis — YOLOv8 Pipeline

from ultralytics import YOLO import cv2 # Preprocessing img = cv2.imread(el_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE) img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_GRAY2RGB) # Detection (confidence threshold 0.35 untuk balance precision/recall) model = YOLO("yolov8_el_defect.pt") results = model(img, conf=0.35, verbose=False) # Classes: healthy, microcrack, finger_break, cell_isolation, dead_cell for box in results[0].boxes: cls = model.names[int(box.cls.item())] conf = float(box.conf.item()) area_pct = compute_area_pct(box.xyxy, img.shape) # Output: n_defects, defect_types, total_area_pct, max_confidence

### 4.3.2 I-V Curve Parameter Extraction

Setiap jenis fault meninggalkan fingerprint berbeda pada kurva I-V. Parameter kunci yang diekstrak:

| Parameter | Cara Ekstrak & Makna Fault |
| --- | --- |
| Voc | Interpolasi I=0. Turun → broken cells, DC fault |
| Isc | Interpolasi V=0. Turun → soiling, shading, low irradiance |
| Fill Factor (FF) | FF = Pmax / (Voc × Isc). Turun → Rs naik atau Rsh turun |
| Series resistance (Rs) | Slope kurva IV di dekat Voc. Naik → microcrack, connector degradation |
| Shunt resistance (Rsh) | Slope kurva IV di dekat Isc. Turun → PID, cell shunting, diode degradation |
| Step count | Deteksi step pattern di kurva → bypass diode aktif → partial shading |

### 4.3.3 Fusion Classifier Decision Logic

Kombinasi EL + IV memberikan confidence lebih tinggi. Tiga mode operasi:

- Mode Full (EL + IV): Weighted fusion: 60% vision score + 40% IV score. Combined > 0.7 → CRITICAL (replace), 0.4-0.7 → MEDIUM (monitor).

- Mode IV-only (no EL): FF < 0.70 AND Rs > 1.5× nominal → Severity MEDIUM, Confidence 65%. Rekomendasi: jadwalkan EL imaging.

- Mode EL-only (no IV): total_area_pct > 8% → Severity MEDIUM, Confidence 60%. Rekomendasi: lakukan IV curve sweep.

## 4.4 M2d — Bifacial Backside Irradiance Analysis

Modul bifacial menghasilkan energi tambahan dari radiasi di sisi belakang. Analisa membutuhkan pemisahan kontribusi front dan rear, dan perbandingan dengan model pvfactors.

- Library utama: pvfactors — model view factor dan shading untuk bifacial arrays

- Input wajib: Rear POA sensor (min 4 titik per row sesuai IEC TS 60904-1-2), front POA, albedo ground

- Formula bifacial gain: BG = (P_bifacial_actual / P_front_only_model - 1) × 100%

- Typical range: 5-15% tergantung albedo ground dan row height. Nilai < 5% → investigasi.

Catatan Kritis Bifacial

Albedo ground berubah musiman (basah/kering) — jangan gunakan nilai konstan dari datasheet

Non-uniformity rear irradiance bisa mencapai 30% dalam satu row — butuh min 4 sensor per row

Bifaciality factor dari datasheet adalah nilai lab STC — di lapangan bisa 5-10% lebih rendah

Di site dengan albedo rendah (tanah gelap, rumput hijau) → bifacial gain < 5%, tidak sesuai claim 10-15%

Gain_ratio < 0.7 → investigasi ground albedo, row spacing, atau rear obstruction

CV rear irradiance > 25% → indikasi non-uniform shading dari struktur atau kabel

## 4.5 M2e — String Availability Analysis

Availability analysis mengkuantifikasi berapa lama string beroperasi normal vs down selama periode irradiansi cukup. Tiga definisi availability digunakan secara bersamaan.

| KPI | Formula & Keterangan |
| --- | --- |
| Time Availability (%) | 1 - (downtime_intervals / total_operational_intervals) × 100. Operational = POA > 50 W/m² |
| Energy-based Availability (%) | E_actual / E_expected × 100. Lebih relevan untuk loss quantification. |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | Total operational hours / jumlah downtime events (jam) |
| MTTR (Mean Time To Repair) | Total downtime hours / jumlah downtime events (jam) |
| Energy loss per outage | ∑(P_expected − P_actual) saat down × timestep interval (kWh) |

### 4.5.1 Definisi "Down" per String

String dinyatakan "down" bila: P_string < 5% dari P_expected_string, saat POA > 50 W/m², selama minimal 2 timestep berturut-turut (debounce noise).

- Thresholds severity:

  - Availability < 90% → CRITICAL

  - Availability 90-95% → HIGH

  - Availability 95-97% → MEDIUM

  - Availability 97-99% → INFO

  - Availability > 99% → NORMAL

## 4.6 M2f — Loss Attribution & Pareto Analysis

Output final dari semua sub-modul digabungkan dalam integrated loss attribution engine yang mengkuantifikasi kontribusi setiap penyebab terhadap total energy loss.

# Loss categories (urutan prioritas analisa): loss_waterfall = { "weather_irradiance" : L_weather_kwh, # M1 contribution "soiling" : L_soiling_kwh, # M2a "shading" : L_shading_kwh, # M2a "dc_cable_fault" : L_cable_kwh, # M2b "microcrack" : L_crack_kwh, # M2c "low_irradiance_eff" : L_lowirr_kwh, # M2a "bifacial_underperf" : L_bifacial_kwh, # M2d "availability_outage" : L_avail_kwh, # M2e "unexplained" : L_residual_kwh, # sisa delta } # SHAP untuk weight importance per string # Pareto chart: sort descending, plot cumulative %

# 5. Alert System Otomatis

Alert system harus mencegah dua kegagalan utama: terlambat memberi notifikasi (miss) dan terlalu banyak false alarm (alert fatigue). Solusinya adalah kombinasi rule-based + ML dengan anti-false-positive guardrails.

## 5.1 Severity Classification Matrix

| Level | Kriteria Trigger | Channel Notifikasi | Response SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | ΔP > 50% OR ≥3 string down OR open-circuit | SMS + WhatsApp + Telegram + HMI + email | 1 jam |
| HIGH | ΔP 20-50% OR 1-2 string anomaly OR microcrack+FF loss | Telegram + email langsung | 24 jam |
| MEDIUM | ΔP 5-20% OR soiling trend OR shading pattern | Email digest harian | 1 minggu |
| INFO | ΔP < 5% OR observation only | Email digest mingguan | 1 bulan |

## 5.2 Anti-False-Positive Guardrails

Tiga mekanisme wajib untuk mencegah alert storm:

### 5.2.1 Debounce (Persistence Filter)

- Definisi: Alert baru dikirim hanya bila kondisi anomali persist minimal N menit berturut-turut.

- Default: 5 menit untuk CRITICAL, 15 menit untuk HIGH, 60 menit untuk MEDIUM.

- Contoh: Awan lewat 3 menit → penurunan PR besar → debounce 5 menit → TIDAK trigger alert.

### 5.2.2 Hysteresis (Recovery Threshold)

- Definisi: Threshold recovery lebih rendah dari threshold trigger. Mencegah flip-flop alert saat kondisi di boundary.

- Default: Recovery threshold = 90% dari trigger threshold. Contoh: trigger saat PR < 0.75 → resolved saat PR > 0.675.

### 5.2.3 Cooldown (Notification Rate Limit)

- Definisi: Setelah notifikasi dikirim, tidak ada notifikasi ulang untuk string + fault_type combo yang sama dalam periode cooldown.

- Default: 30 menit untuk CRITICAL, 2 jam untuk HIGH, 24 jam untuk MEDIUM.

- Escalation override: Cooldown diabaikan bila severity meningkat (MEDIUM → HIGH, HIGH → CRITICAL).

## 5.3 Alert State Machine

States per string+fault combination: [NORMAL] → (anomaly detected, persist > debounce) → [PENDING] [PENDING] → (confirmed & cooldown OK) → [ACTIVE] → notify() [ACTIVE] → (resolved, PR > recovery_threshold) → [RESOLVED] → notify_resolved() [ACTIVE] → (severity increases) → [ESCALATED] → notify_escalation() [ACTIVE] → (engineer marks false-positive) → [SUPPRESSED] [SUPPRESSED] → (new anomaly after 24h) → [PENDING] (reset)

## 5.4 Notification Message Format

[CRITICAL] 🔴 String STR-07 — Inverter INV-02 Fault type : open_circuit_suspected Confidence : 95% Duration : 23 menit Energy loss: 18.4 kWh (est.) Evidence : Istr = 0.08A (expected 9.2A), peer_z = 4.7 Action : Immediate inspection — cek fuse, connector STR-07 SHAP top-3 : [I_ratio: 0.61, peer_z: 0.24, Rs_anomaly: 0.15] Dashboard : https://grafana.plts.local/string-detail?id=STR-07 Ticket : WO-2024-0847 (auto-created in CMMS)

## 5.5 Notification Dispatch Routing

| Severity | Channels & Logic |
| --- | --- |
| CRITICAL | Telegram realtime + WhatsApp (jika dikonfigurasi) + SMS + email langsung + HMI SCADA alarm + auto-create work order CMMS Priority 1 |
| HIGH | Telegram realtime + email langsung + auto-create work order CMMS Priority 2 |
| MEDIUM | Email digest harian (batch semua MEDIUM findings dalam 1 email per hari) |
| INFO | Email digest mingguan + masuk ke daily report PDF saja |
| RESOLVED | Telegram + email informasi resolved (hanya bila sebelumnya CRITICAL/HIGH) |

# 6. Python Code Architecture

Sistem menggunakan Plugin-based Architecture agar tiap sub-modul dapat di-enable/disable berdasarkan ketersediaan data. Semua sub-modul mewarisi base class SubModule.

## 6.1 Core Classes

| Class | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| PlantConfig | Konfigurasi site: koordinat, list StringConfig, flags ketersediaan data (has_el_imaging, has_iv_tracer, has_rear_poa) |
| StringConfig | Konfigurasi per string: modules_per_string, module_specs, tilt, azimuth, is_bifacial, bifaciality_factor |
| M2Finding | Output standar tiap sub-modul: string_id, fault_type, severity, confidence, evidence dict, recommended_action, energy_loss_kwh |
| Severity (Enum) | NORMAL(0), INFO(1), MEDIUM(2), HIGH(3), CRITICAL(4) — integer value memudahkan comparison |
| SubModule (Base) | Base class dengan 3 abstract methods: is_available(plant), run(data, plant), dan property requires[] |
| M2Engine | Orchestrator: register sub-modules, run_analysis() per timestamp, aggregate findings, call attribution + alerts |
| AlertManager | State machine untuk alert: debounce, hysteresis, cooldown, escalation detection, resolved tracking |
| NotificationDispatcher | Multi-channel routing berdasarkan severity. Channel: Telegram, WhatsApp, email, SMS, CMMS API push |

## 6.2 Scheduling — APScheduler Jobs

| Job | Interval & Cakupan |
| --- | --- |
| run_realtime_analysis() | Setiap 5 menit. Cakupan: M2b (DC fault) + M2e (availability). Langsung trigger CRITICAL/HIGH alert bila ada. |
| run_daily_analysis() | Setiap hari jam 06:00 (setelah sunrise). Cakupan: semua sub-modul. Output: daily digest email + dashboard update. |
| run_campaign_analysis() | Setiap Senin pagi. Cakupan: M2c (EL + IV) bila data tersedia. Output: work orders untuk maintenance planning. |
| retrain_trigger() | Dipicu oleh Evidently drift monitor atau manual. Re-fit IF, LSTM-AE, XGBoost dengan data terbaru. |

# 7. Library Stack — Lengkap

## 7.1 Physics & Solar Analytics

| Library | Versi/Catatan & Penggunaan |
| --- | --- |
| pvlib-python | v0.10+. Core library: POA transposition, clear-sky model, SAPM/CEC, cell temperature |
| pvanalytics | v0.1+. QC flags: outlier detection, clear-sky detection, time-shift detection, soiling index |
| rdtools (NREL) | v2.1+. Soiling SRR method, degradation YOY analysis, clearsky normalization |
| pvfactors | v1.5+. Bifacial irradiance modeling: view factors, row shading, rear-side calculation |

## 7.2 Machine Learning & Deep Learning

| Library | Versi/Catatan & Penggunaan |
| --- | --- |
| scikit-learn | v1.3+. Isolation Forest, LOF, StandardScaler, cross-validation, Ridge untuk ensemble |
| XGBoost | v2.0+. IV curve fault classifier, soiling/shading tabular classification |
| LightGBM | v4.0+. Alternatif XGBoost, lebih cepat untuk dataset besar |
| PyTorch | v2.0+. LSTM-AE untuk DC cable anomaly, training custom models |
| pytorch-forecasting | v1.0+. TFT untuk weather forecasting (M1) |
| SHAP | v0.44+. Explainability untuk loss attribution — wajib untuk human-in-the-loop |

## 7.3 Computer Vision (EL Image)

| Library | Versi/Catatan & Penggunaan |
| --- | --- |
| ultralytics (YOLOv8) | v8.1+. Object detection untuk crack localization di EL image |
| opencv-python | v4.8+. Preprocessing: denoise, contrast enhancement, segmentation |
| torchvision | v0.15+. Untuk EfficientNet/ResNet transfer learning alternatif YOLOv8 |
| Roboflow / Label Studio | Annotation platform untuk EL image labeling. Roboflow support augmentation otomatis |
| albumentations | v1.3+. Image augmentation untuk training dengan dataset kecil (flip, rotate, blur, noise) |

## 7.4 Data & Serving

| Library | Versi/Catatan & Penggunaan |
| --- | --- |
| pandas / polars | Core data manipulation. polars untuk dataset > 1 GB (10-20× lebih cepat) |
| InfluxDB client | v1.36+. Time-series storage untuk string power data |
| Apache Kafka | Streaming ingest dari inverter/SCADA via Modbus/OPC-UA bridge |
| MinIO / boto3 | Object storage untuk EL images, IV curve files, model artifacts |
| FastAPI | v0.100+. REST API untuk model serving dan dashboard integration |
| Redis | Cache rolling window untuk realtime analysis. TTL-based eviction. |

## 7.5 MLOps & Infrastructure

| Library / Tool | Versi/Catatan & Penggunaan |
| --- | --- |
| MLflow | v2.8+. Experiment tracking, model registry, artifact versioning |
| Apache Airflow | v2.7+. DAG scheduling untuk daily analysis, retrain trigger, report generation |
| DVC | v3.0+. Data versioning untuk EL image dataset dan IV curve archives |
| Evidently AI | v0.4+. Data drift monitoring — trigger retrain bila distribusi data berubah |
| Grafana | v10+. Real-time dashboard string performance, alert visualization |
| Streamlit | v1.28+. Interactive analysis dashboard untuk O&M engineer review |
| Docker | Containerization semua services. docker-compose untuk dev environment. |

# 8. Catatan Implementasi & Hal Kritis

Ini adalah rangkuman hal-hal yang sering diabaikan dalam implementasi sistem monitoring PV, berdasarkan pengalaman lapangan dan literatur. Banyak yang berdampak besar pada akurasi sistem.

## 8.1 Data Quality — Penyebab Terbesar False Diagnosis

- Inverter timestamp drift: Banyak inverter murah memiliki clock drift 5-30 menit. Lakukan time alignment menggunakan solar position sebagai reference sebelum analisa apapun.

- Sensor calibration drift: Pyranometer perlu kalibrasi tahunan. Sensor yang drifted menghasilkan expected power yang salah → setiap string terdeteksi "underperform".

- Missing data pattern: Gap data yang sistematis (misal: network outage setiap tengah malam) bisa ter-interpretasi sebagai "availability loss". Bedakan dengan pvanalytics missing data detector.

- Single-point pyranometer tidak representatif: Untuk plant > 1 MW, distribusi awan bisa membuat satu bagian array kena awan sementara bagian lain tidak. Gunakan min 1 sensor per 5 MW atau per sub-array.

## 8.2 Model-Specific Caveats

- SRR method: Butuh min 6 bulan data. Jangan jalankan pada data < 90 hari — confidence interval akan sangat lebar dan tidak actionable.

- Isolation Forest contamination: Default contamination=0.05 artinya 5% data dianggap anomali. Di plant baru dengan data sedikit, ini terlalu agresif. Mulai dari 0.01 dan adjust setelah 3 bulan.

- LSTM-AE baseline training: Harus dilatih pada periode healthy (tidak ada known fault). Jika ada major maintenance di periode training, exclude. Minimum 3 bulan data 15-menit = ~131.000 samples.

- XGBoost IV classifier: Perlu kalibrasi terhadap module-specific characteristics. Classifier yang dilatih pada modul brand A mungkin tidak optimal untuk brand B dengan Rs/Rsh berbeda.

- YOLOv8 EL confidence threshold: 0.35 adalah titik awal. Evaluasi precision-recall trade-off dengan data lokal. Threshold lebih rendah → lebih banyak detection tapi lebih banyak false positive.

## 8.3 Operational Considerations

- PR threshold tidak boleh konstan: PR turun alami saat musim kemarau berdebu. Threshold harus adaptif musiman atau gunakan PR-residual (PR_measured − PR_modeled_soiling).

- Soiling vs degradasi permanen: Degradasi (LID, LeTID, PID) irreversible ~0.5-0.8%/tahun. Soiling reversible setelah hujan/cleaning. Butuh minimal 1-2 tahun data untuk memisahkan. Gunakan rdtools.degradation_year_on_year().

- Cloud enhancement (Kt > 1.0): Fenomena valid dimana GHI momentarily melebihi clear-sky. Jangan clip Kt > 1.0 tanpa alasan — ini akan menyebabkan expected power terlalu rendah dan PR terlihat tinggi palsu.

- Bifacial performance di lapangan: Bifaciality factor di lapangan bisa 5-10% lebih rendah dari datasheet STC. Validasi wajib dilakukan di kondisi aktual. Jangan over-promise gain bifacial kepada owner.

- Alert fatigue: Engineer yang menerima terlalu banyak false alarm akan mulai mengabaikan semua alert. Prioritaskan precision (few false positives) daripada recall di awal deployment, lalu tingkatkan recall setelah model mature.

## 8.4 Data Standards Compliance

| Standard | Relevansi |
| --- | --- |
| IEC 61724-1:2021 | PV system performance monitoring — definisi PR, Yf, Yr, availability yang digunakan sebagai referensi KPI |
| IEC 62446-1 | PV system commissioning — dokumentasi dan testing yang wajib ada sebelum ML analysis dimulai |
| IEC 60891 | Prosedur koreksi temperatur dan irradiansi untuk I-V curve measurement |
| IEC TS 60904-1-2 | Prosedur measurement modul bifacial — termasuk placement sensor rear-side |
| IEC 62817 | Solar tracker systems — relevan bila site menggunakan tracker untuk POA calculation |
| ASTM G173-03 | Referensi spektrum AM1.5G untuk STC normalization |

# 9. Quick Reference — Differential Diagnosis

Panduan cepat untuk membedakan penyebab underperformance berdasarkan pola yang terukur.

| Fault Type | Scope | Pattern | Key Metric | Konfirmasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soiling | Semua/banyak string | Gradual decline + rain recovery | SRR deposition rate | rdtools SRR + presipitasi log |
| Shading | Satu string/cluster | Jam spesifik, diurnal asymmetry | CV per jam | Solar position + thermography |
| Low irradiance | Semua string, PR scatter | Slope negatif PR vs POA < 250 | PR vs POA regression | Compare vs module datasheet low-light |
| DC cable fault | Satu atau beberapa string | Sudden step, Z-score tinggi | Peer Z-score Rstr | Thermal imaging + IR measurement |
| Open circuit / fuse | Satu string, total | Istr ≈ 0 saat POA tinggi | I_ratio vs expected | Insulation resistance + fuse check |
| Microcrack (cosmetic) | Satu string | FF turun gradual, Rs naik | Fill Factor, Rs | EL imaging + IV curve |
| Microcrack (elektrikal) | Satu string, signifikan | Pmax turun > 5%, step di IV | Pmax ratio, n_steps | EL imaging + IV + I-V shape ML |
| PID / Rsh degradasi | Cluster string (sistemik) | Voc turun, kurva melengkung awal | Rsh, Voc ratio | EL + IV + insulation test (AC) |
| Bifacial underperform | Bifacial string spesifik | BG actual < 70% expected | Bifacial gain ratio | Rear sensor uniformity + albedo check |
| Availability loss | Satu string, intermittent | Zero output berulang | Time avail %, MTBF | Inverter error log + CB status |

## 9.1 Decision Priority Order

Bila multiple findings muncul bersamaan pada satu string, evaluasi dalam urutan berikut:

- Cek scope: apakah semua string turun? → Kemungkinan systemic (cuaca, soiling, inverter down)

- Cek timing: sudden atau gradual? → Sudden = hardware fault, Gradual = soiling atau degradasi

- Cek Voc: turun signifikan? → DC fault atau broken cell. Cek Isc: turun? → Soiling atau shading

- Cek Fill Factor: turun, Voc normal → Rs naik → microcrack atau high resistance connector

- Cek diurnal pattern: jam spesifik? → Shading. Semua jam? → Soiling atau degradasi

- Konfirmasi dengan inspeksi fisik: thermography (soiling, hotspot, shading), EL (crack), IV curve sweep

# 10. Appendix — Configuration Templates

## 10.1 PlantConfig Template

plant = PlantConfig( site_lat = -0.5074, # Samarinda, Kalimantan Timur site_lon = 117.1536, altitude = 25, # meter ASL strings = [ # list StringConfig per string StringConfig( string_id = "STR-01", inverter_id = "INV-01", modules_per_string = 22, module_specs = MODULE_DB["LONGi_Hi-MO5_550W"], tilt = 10, azimuth = 180, is_bifacial = True, bifaciality_factor = 0.70, ), # ... tambahkan semua string ], has_el_imaging = False, # update ke True bila kampanye EL dilakukan has_iv_tracer = True, has_rear_poa = True, pr_threshold_critical = 0.65, # PR < 65% → CRITICAL pr_threshold_warning = 0.75, # PR < 75% → WARNING )

## 10.2 Alert Manager Config Template

alert_config = { "debounce_minutes" : {"CRITICAL": 5, "HIGH": 15, "MEDIUM": 60}, "hysteresis_ratio" : 0.90, # recovery = 90% dari trigger threshold "cooldown_minutes" : {"CRITICAL": 30, "HIGH": 120, "MEDIUM": 1440}, "escalation_window" : 5, # cek eskalasi dari 5 severity samples terakhir "false_positive_suppression_hours": 24, } notification_config = { "telegram": {"bot_token": "...", "chat_id": "...", "severity": ["CRITICAL", "HIGH"]}, "email" : {"smtp_host": "...", "from": "...", "to": ["om@plts.co.id"]}, "sms" : {"provider": "twilio", "to": ["+628..."], "severity": ["CRITICAL"]}, "cmms_api" : {"base_url": "...", "api_key": "...", "auto_create_wo": True}, }

## 10.3 Minimum Data Requirements per Sub-Module

| Sub-Module | Minimum Data & Prasyarat |
| --- | --- |
| M2a — Soiling detection | Min 6 bulan data PR harian. Disarankan: data presipitasi harian dari stasiun BMKG terdekat. |
| M2a — Shading detection | Min 30 hari dengan variasi cuaca. Butuh resolusi 15 menit atau lebih tinggi. |
| M2b — DC fault Z-score | Min 1 minggu data baseline. Butuh min 3 string per inverter untuk peer comparison. |
| M2b — LSTM-AE | Min 3 bulan data 15-menit dari periode healthy (tidak ada known fault). ~131.000 samples. |
| M2c — YOLOv8 EL | Min 50-100 gambar berlabel per kelas (healthy, microcrack, dll). Bootstrap dari ELPV dataset. |
| M2c — IV classifier | Min 200 IV curves berlabel. Fine-tune per tipe modul yang digunakan di site. |
| M2d — Bifacial | Min 4 rear POA sensor per row. Data albedo ground bulanan dari pengukuran aktual. |
| M2e — Availability | Tidak ada minimum khusus. Dapat langsung aktif dari hari pertama commissioning. |

Update 8 Mei 2026 08.00 :

Saya mempunyai notebook kode python yang bertujuan memvisualisasikan daya tiap string PV (Photovoltaic) pada setiap inverter dalam bentuk heatmap. Data diambil dari file Excel logging inverter yang disimpan di Google Drive, diolah menjadi daya per-PV (dalam kW), lalu diplot heatmap per-inverter di mana sumbu Y adalah nomor string PV (PV1..PV28) dan sumbu X adalah Start Time. Output akhir juga disimpan sebagai CSV. Notebook terdiri dari 6 cell: 4 code cell yang aktif. Contoh notebook kode python bisa dilihat di C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string\20260401stringmap_v1.2.ipynb. Notebook dijalankan setiap hari dimana per hari mempunyai notebook masing-masing.

Analisa apakah kode python pada notebook tersebut bisa dikembangkan sesuai Master Context (C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string\M2_PV_Performance_Master_Context.docx)? Jelaskan dengan lengkap dan detail.

# Analisa Pengembangan Notebook PV Stringmap → M2 PV Performance

Singkatnya: ya, notebook bisa dikembangkan ke arah Master Context, tetapi notebook saat ini hanya menempati ~10–15% scope dokumen tersebut. Notebook ini adalah building block awal (Layer 1 + sebagian Layer 3 + sebagian Layer 6 sebagai dashboard diagnostik), sedangkan sebagian besar nilai dari Master Context (physics baseline, ML, alarm, MLOps) belum tersentuh. Berikut analisa lengkap dengan asumsi yang sudah saya verifikasi langsung dari isi notebook dan dokumen.

## 1. Pemetaan Notebook ke 6-Layer Stack Master Context

| Layer Master Context | Yang sudah ada di notebook | Status |
| --- | --- | --- |
| L1 — Data Acquisition (Vstr, Istr, Pstr per string + meteo) | Vstr, Istr, Pstr per string sudah dihitung (Cell 2 — perkalian arus×tegangan / 1000). Meteo (GHI, POA, Tamb, WS) tidak ada. | Parsial (~30%) |
| L2 — Ingestion & Data Lake (Kafka, InfluxDB, MinIO) | Hanya Excel via gdown (batch, manual). Tidak ada streaming, tidak ada time-series DB. | Parsial (~10%) |
| L3 — Preprocessing & Feature Engineering (pvanalytics, Hampel, pvlib SAPM/CEC, PR, Yf, Yr, Kt) | Hanya melakukan Pstr = V × I / 1000 dan Total_PV_power_kW. Tidak ada PR, Kt, Tcell, ΔP, ΔPR. | Sangat parsial (~15%) |
| L4 — Analytical Sub-Modules (M2a–M2f) | EMPTY_PV_MAP statis sebagai prekursor M2e (string availability), tapi belum berupa KPI formal. M2a–M2d dan M2f belum ada. | Belum ada (~5%) |
| L5 — Shared ML Framework (IF, LOF, LSTM-AE, XGBoost, SHAP) | Tidak ada model ML sama sekali. | 0% |
| L6 — Serving, Alert, Decision Support (FastAPI, alert engine, Grafana, Telegram) | Hanya heatmap matplotlib statis per inverter — bermanfaat sebagai visual diagnostic, tapi bukan dashboard interaktif maupun alert. | Parsial (~10%) |

Verifikasi: dari 117 kolom yang dimuat, notebook hanya memakai PV1..PV36 input current/voltage untuk membentuk PVx Power(kW). Ada banyak kolom berharga lain yang justru sudah tersedia tapi belum dieksploitasi — saya bahas di bagian 4.

## 2. Yang Sudah Sejalan dengan Master Context (Aset Notebook)

- Skema per-string power sudah benar secara fisika: Pstr_kW = (Vstr × Istr) / 1000. Ini memang fondasi yang diminta Master Context (Layer 1 → 3.1 Feature Engineering).

- Standardisasi Inverter_ID lewat transform_manage_object_to_id() (Inv_A_214_IKN → WB02-INV14) sangat mirip dengan konsep StringConfig.inverter_id di section 6.1. Ini memudahkan refactor ke plugin architecture.

- EMPTY_PV_MAP secara konseptual menjawab Master Context section 4.5.1: "kapan satu PV dianggap down". Bedanya, di Master Context kondisi down dihitung dinamis (P_string < 5% dari P_expected & POA > 50 W/m² & ≥ 2 timestep), sedangkan notebook men-hardcode string mati. Ini layak dipertahankan sebagai known empty mask (string yang memang fisik tidak ada modulnya), bukan ditiadakan — Master Context sebenarnya kurang membahas distinguish antara "string tidak terpasang" vs "string terpasang tapi mati". Notebook menambah nilai di sini.

- Pola eksekusi harian (1 notebook per hari) selaras dengan job run_daily_analysis() di scheduler APScheduler (section 6.2).

- Pivot per Inverter_ID × Start Time × Total_PV_power_kW adalah representasi data yang benar untuk dimasukkan ke residual matrix Delta_P di section 3.2.

- Heatmap normalisasi per-string (RdYlGn, normalize 0–1 per kolom waktu) cocok dipakai sebagai komponen Grafana/Streamlit dashboard di Layer 6. Pendekatan normalisasi per-time-column membantu deteksi pola peer outlier secara visual — secara praktis ini poor-man's peer Z-score (M2b 4.2.1).

## 3. Gap Kritis terhadap Master Context

### 3.1 Gap data input (paling krusial)

Master Context mensyaratkan data meteorologi: GHI, POA, T_ambient, WS, dan untuk bifacial juga rear POA + albedo. Tanpa ini:

- Tidak bisa hitung Expected Power via pvlib (section 3.2)

- Tidak bisa hitung PR temperature-corrected (section 3 catatan kritis)

- Tidak bisa hitung Kt (section 3.1)

- Semua sub-modul fisika berbasis residual ΔP/ΔPR tidak operasional

- M2d Bifacial (section 4.4) langsung ter-skip

Pertanyaan untuk diverifikasi: apakah PLTS site sudah punya pyranometer terkalibrasi? Bila belum, fallback yang valid menurut Master Context section 2.2 adalah pakai pvlib.location.get_clearsky() + transposisi Perez, tapi akurasi expected power turun signifikan saat berawan.

### 3.2 Gap pvlib + feature engineering

Tidak ada implementasi:

- pvlib.location.get_solarposition()

- pvlib.irradiance.get_total_irradiance(model="perez")

- pvlib.temperature.sapm_cell() atau Faiman

- pvlib.pvsystem.sapm() / CEC model

- Filter solar_elevation > 5° (section 3 catatan kritis: "JANGAN evaluasi saat malam hari")

- Cyclical encoding hour_sin/cos, doy_sin/cos

- Lag features

Konsekuensi: deteksi anomali sekarang hanya bisa pakai peer comparison (relatif antar string), bukan physics-based residual. Master Context eksplisit menyarankan yang kedua karena lebih robust.

### 3.3 Gap sub-modul M2a–M2f

| Sub-modul | Bisa langsung dibangun dari data notebook? | Kebutuhan tambahan |
| --- | --- | --- |
| M2a Soiling SRR | Tidak | Min 6 bulan PR harian + presipitasi |
| M2a Shading CV | Sebagian (butuh ≥30 hari Pstr) | Tidak butuh sensor tambahan |
| M2a Low-irradiance | Tidak | POA per timestep |
| M2b Peer Z-score | Ya — paling cepat dibangun | Hanya butuh Vstr, Istr (sudah ada) + POA untuk gating POA > 300 |
| M2b LSTM-AE | Belum | 3 bulan healthy data + PyTorch stack |
| M2c EL imaging | Tidak | EL camera campaign + dataset YOLOv8 |
| M2c IV curve | Tidak | IV tracer instrument |
| M2d Bifacial | Tidak | Rear POA sensors (≥4 per row) |
| M2e Availability | Ya — paling cepat | Cuma butuh threshold dinamis (saat ini statis) |
| M2f Loss attribution | Hanya skeleton | Bergantung output M2a–M2e + SHAP |

Catatan skeptis: notebook sebenarnya sudah memuat kolom Inverter status, Inverter shutdown time, Inverter startup time. Ini adalah ground truth availability inverter level yang bisa langsung dipakai untuk M2e tanpa harus menebak. Anehnya, Cell 2 me-load semua ini tapi tidak ada yang dipakai. Ini low-hanging fruit yang besar.

### 3.4 Gap alarm & notifikasi

Tidak ada sama sekali:

- Severity classification (CRITICAL/HIGH/MEDIUM/INFO)

- State machine (NORMAL → PENDING → ACTIVE → RESOLVED → ESCALATED)

- Debounce, hysteresis, cooldown

- Multi-channel dispatch (Telegram, email, SMS, CMMS)

Membangun ini dari nol butuh ~2–4 minggu engineering bila pakai library siap pakai (APScheduler + python-telegram-bot + smtplib).

### 3.5 Gap arsitektur kode

Notebook saat ini monolitik dan stateful: variabel combined_df, df_work, df_plot lompat antar cell, EMPTY_PV_MAP di-hardcode 200+ baris di Cell 3, dependency ke google.colab.files di Cell 4 mengunci runtime ke Colab. Master Context section 6.1 menuntut struktur class:

- PlantConfig, StringConfig (saat ini implicit, tersebar)

- M2Finding (output standar — belum ada)

- Severity enum

- SubModule base class + plugin registry

- M2Engine orchestrator

- AlertManager, NotificationDispatcher

Refactor ke struktur ini wajib sebelum sub-modul berkembang lebih dari 1–2.

### 3.6 Gap MLOps

MLflow, Airflow, DVC, Evidently, Docker, GitHub Actions — semuanya belum ada. Praktiknya, untuk daily run yang sekarang masih manual via Colab, naik dulu ke Airflow DAG sederhana adalah priority lebih tinggi daripada full MLflow registry.

## 4. Temuan Skeptis & Bug Potensial di Notebook (perlu diperbaiki sebelum dikembangkan)

Beberapa hal yang saya catat saat membaca notebook (perlu dikonfirmasi):

- Inkonsistensi mapping inverter. EMPTY_PV_MAP punya entries untuk WB01-INV01..INV50 dan WB02-INV01..INV50 (total 100), plus WB03–WB10 totaling 144, sehingga mendaftarkan 244 inverter. Tetapi Cell 2 melaporkan hanya 194 unique Inverter_IDs. Artinya ~50 entries di EMPTY_PV_MAP merujuk inverter yang tidak ada di data hari itu. Bisa jadi forward-compatible (untuk hari lain), tapi perlu dokumentasi.

- Cap PV28 vs data PV1..PV36. Notebook mengizinkan PV1..PV36 dari Excel (Cell 2 regex tidak men-cap), tapi Cell 3 men-cap PV_MAX_ALLOWED = 28. Sementara WB01/WB02 di EMPTY_PV_MAP menandai PV19..PV28 sebagai empty. Logika berlapis ini mudah membingungkan: untuk WB01/WB02 efektif hanya PV1..PV18 yang aktif. Apakah ini benar sesuai topology fisik (mis. inverter Huawei SUN2000-215KTL punya 18 MPPT × 2 = 36 input atau 18 saja)? Harus disinkronkan dengan StringConfig saat refactor.

- replace(0, np.nan) lalu normalisasi col[col > 0]. Setelah replace, tidak ada nilai 0 lagi (jadi kondisi > 0 redundan), tetapi bisa miss-leading saat debugging. Lebih bersih: col.dropna() atau pakai col[col.notna()].

- Fragmentation warning prevention (Cell 2: pd.concat PV columns sekaligus) — sudah benar dilakukan, bagus.

- Penggunaan Internal temperature(℃). Ini suhu internal inverter, bukan cell temperature modul. Master Context section 3.1 minta T_cell via SAPM/Faiman dari T_ambient. Jangan keliru menyamakan keduanya.

- Time alignment tidak ada. Master Context section 8.1 menyebut "inverter timestamp drift 5–30 menit". Notebook tidak melakukan alignment apapun. Bila kelak mau cross-correlate dengan POA, drift ini akan mengkontaminasi semua peer comparison.

- Dependensi google.colab.files (Cell 4) mengunci runtime ke Colab. Untuk produksi (Airflow worker), harus diganti df.to_csv() ke S3/MinIO atau filesystem.

- Tidak ada caching downloaded files. Setiap kali run, gdown download ulang ~20 MB. Tidak masalah untuk Colab harian, tapi tidak scalable.

## 5. Roadmap Pengembangan Bertahap (rekomendasi pragmatis)

Ini adalah path yang saya nilai realistis berdasarkan urutan value delivered per effort:

Fase 0 (1 minggu) — Hygiene: Refactor notebook ke pv_pipeline/ package: data_loader.py, transformations.py, string_config.py, viz.py. Pindahkan EMPTY_PV_MAP ke config/strings.yaml. (sudah)

Fase 1 (2–4 minggu) — Quick Wins (data sudah ada di notebook):

- M2e Availability formal (pakai kolom Inverter status, Inverter shutdown time yang sudah ter-load) (sudah)

- M2b peer Z-score Rstr sederhana (hanya butuh Vstr, Istr existing) (sudah)

- Definisi M2Finding, Severity, SubModule, M2Engine minimal (sudah)

Fase 2 (4–8 minggu) — Physics baseline:

- Integrasi pyranometer / clearsky fallback pvlib (sudah)

- Hitung POA Perez, Tcell SAPM, P_expected, PR, Kt, ΔP (sudah)

- Filter solar_elevation > 5°(sudah)

- Hampel filter via pvanalytics (sudah)

Fase 3 (8–16 minggu) — Detection layer:

- M2a Shading CV diurnal (sudah)

- Isolation Forest per inverter (contamination=0.01 awal) (sudah)

- LSTM-AE (setelah 3 bulan baseline data)

Fase 4 (16–24 minggu) — Alarm & dashboard:

- AlertManager state machine

- NotificationDispatcher (Telegram dulu, lalu email digest)

- Streamlit dashboard yang menggantikan loop heatmap notebook

Fase 5 (24+ minggu) — Soiling & advanced:

- M2a SRR (butuh akumulasi 6 bulan PR harian)

- M2c, M2d (bila sensor & dataset tersedia)

- M2f loss attribution + SHAP

- Airflow + MLflow + Evidently MLOps

## 6. Kesimpulan

Notebook ini secara teknis bisa berkembang menjadi M2 Performance system, dan beberapa choice arsitekturnya (per-string Pstr, Inverter_ID standardization, daily run pattern) sudah selaras dengan Master Context. Namun:

- Scope-wise, notebook saat ini cuma menyentuh ~10–15% dari Master Context.

- Prerequisite paling kritis adalah ketersediaan data meteorologi (GHI/POA/Tamb). Tanpa ini, fitur fisika utama Master Context tidak bisa dibangun — hanya peer-comparison saja.

- Quick wins yang bisa dipanen tanpa data tambahan adalah M2e Availability (kolom inverter status sudah ada di Excel tapi belum dipakai) dan M2b peer Z-score sederhana.

- Realistis menuju 60–70% Master Context: 6–9 bulan dengan 2–3 engineer + akses pyranometer site.

- 100% Master Context (termasuk M2c EL/IV dan M2d bifacial): 12–18 bulan dengan investasi alat (EL camera, IV tracer, rear POA sensors) dan dataset labeled.

- Sebelum ekspansi besar, ada beberapa hal di notebook yang perlu dirapikan dulu — terutama inkonsistensi PV cap, dependency Colab, dan eksploitasi kolom yang sudah di-load tapi tidak dipakai (Inverter status, Active power, Total input power, MPPT N DC cumulative energy).

Mau saya bantu lanjut ke Fase 0–1 (refactor + quick win M2e + M2b peer Z-score) supaya notebook ini bertransisi ke struktur class plugin-based, atau mau dibuatkan dulu gap analysis document dalam format docx/xlsx yang bisa dipakai untuk diskusi dengan stakeholder?

Sources: 20260401stringmap_v1.2.ipynb, M2_PV_Performance_Master_Context.docx

Update 8 Mei 2026 09.00 :

Lanjut ke fase 0 : Refactor notebook ke pv_pipeline/ package: data_loader.py, transformations.py, string_config.py, viz.py. Pindahkan EMPTY_PV_MAP ke config/strings.yaml. Jangan hapus dependency google.colab.filesterlebih dahulu.

Saya akan refactor notebook ke pv_pipeline/ package. Sebelum mulai, saya perlu memastikan struktur folder bisa dibuat di workspace, lalu menulis tiap file.Sekarang saya verifikasi parity YAML vs EMPTY_PV_MAP asli di notebook agar tidak ada data yang hilang/berubah saat translasi.YAML parity verified — 244 entries identik dengan notebook v1.2. Sekarang smoke-test modul Python supaya semua import dan tidak ada syntax error sebelum dipakai di notebook.Smoke test menangkap edge case: synthetic data hanya punya PV1..PV4, tapi viz.py mengasumsikan PV1..PV28 lengkap (sama dengan perilaku notebook v1.2 — di data produksi semua PV1..PV28+ memang selalu ada). Saya ulang test dengan synthetic data yang lengkap PV1..PV28 untuk memvalidasi parity.Package terverifikasi bekerja. Sekarang saya buat notebook refactored 20260401stringmap_v1.3.ipynb yang memakai package — lebih ringkas (~80 baris vs 600+ baris di v1.2), dengan google.colab.files masih di Cell 4 sesuai instruksi.Phase 0 selesai. Hasil refactor:

Struktur baru:

kodingan pv string/

├── 20260401stringmap_v1.3.ipynb    ← notebook refactored (4 code cells, ~80 baris efektif vs 600+ di v1.2)

├── 20260401stringmap_v1.2.ipynb    ← versi lama, dipertahankan untuk referensi

├── config/

│   └── strings.yaml                ← EMPTY_PV_MAP (244 entries) + comment edit history

└── pv_pipeline/

├── __init__.py                 ← package init

├── data_loader.py              ← gdown + Excel ingestion (ensure_package, download_from_gdrive, find_expected_files, safe_read_excel, load_and_prepare_data)

├── transformations.py          ← MO→ID, PV power, pivot, prepare_df_work

├── string_config.py            ← load_empty_pv_map, sanitize_empty_pv_map, get_empty_pv_map

└── viz.py                      ← plot_single_inv_heatmap, plot_all_inverters

Verifikasi yang sudah dilakukan:

- YAML parity check: 244/244 entries di config/strings.yaml cocok byte-for-byte dengan EMPTY_PV_MAP asli notebook v1.2 (termasuk seluruh inline edit comment seperti # edited 15 to 17, # edited 5 to 7 dst). Tidak ada satu nilai pun yang berubah.

- Smoke test seluruh modul: import semua modul, transform Inv_A_214_IKN → WB02-INV14, hitung PV power dari Vstr×Istr, pivot, prepare_df_work, plot single inverter, dan plot batch — semua jalan tanpa error.

Sesuai instruksi Anda:

- from google.colab import files dan files.download(OUTPUT_FILENAME) tetap di Cell 4 (belum dihapus). Pemisahan ini menyisakan satu titik dependency Colab yang bisa diganti di Phase berikutnya bila pipeline pindah ke Airflow.

Catatan skeptis dari proses refactor:

- Saat smoke test, saya menemukan bahwa viz.py (dan notebook v1.2) mengasumsikan kolom PV1..PV28 selalu lengkap di DataFrame. Pada data produksi (yang punya PV1..PV36) ini tidak masalah, tapi bila suatu hari source Excel hanya punya PV1..PV20 misalnya, kode akan KeyError. Saya tidak memperbaiki ini di Phase 0 demi parity 100% — flag untuk Phase 1 nanti (perlu df_inv.reindex(columns=pv_labels) defensif).

- Cbar label di heatmap masih bertuliskan "Normalized PV power (per PV row, 0=Min,1=Max)" padahal normalisasi sebenarnya per kolom waktu (axis=0 di pivot.apply). Bug label ini ada di v1.2 — saya pertahankan di v1.3 untuk parity. Layak diperbaiki di Phase 1.

- Edit history di YAML disimpan sebagai inline comment YAML — comment ini tidak bertahan saat round-trip via yaml.safe_load → yaml.safe_dump. Bila kelak Anda ingin mengedit YAML programmatically, gunakan ruamel.yaml (preserves comments) atau lanjutkan edit manual.

Cara menjalankan v1.3:

Cell 1 sekarang mendeteksi REPO_DIR otomatis (os.getcwd()), jadi pastikan notebook dijalankan dari folder root yang berisi pv_pipeline/ dan config/. Di Colab, biasanya cukup: mount Drive → %cd /content/drive/MyDrive/.../kodingan\ pv\ string → jalankan cell.

View notebook v1.3 View pv_pipeline/init.py View pv_pipeline/data_loader.py View pv_pipeline/transformations.py View pv_pipeline/string_config.py View pv_pipeline/viz.py View config/strings.yaml

Siap lanjut ke Fase 1 (Quick Wins: M2e Availability formal pakai kolom Inverter status/Inverter shutdown time yang sudah ada + M2b peer Z-score Rstr) bila Anda mau, atau mau test dulu v1.3 di Colab dengan data nyata untuk memastikan output identik dengan v1.2?

## Summary Chat — SolarYieldPro Fase 1 M2e Hybrid Availability

### Project

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Branch: master, latest commit a660ec7

- Notebook aktif: 20260507stringmap_v1.4.ipynb

### Yang Sudah Selesai (Fase 1 M2e)

Modul baru yang dibuat:

| File | Isi |
| --- | --- |
| pv_pipeline/core.py | Severity, M2Finding, SubModule, M2Engine |
| pv_pipeline/m2_config.py | Config loader + deep-merge defaults |
| pv_pipeline/availability.py | M2eAvailability(SubModule) — inverter-level + string proxy |
| config/m2_config.yaml | Threshold + keyword config |
| pv_pipeline/__init__.py | v0.2.0, exports semua modul |

Output artefak per run:

- outputs/availability_YYYYMMDD.jsonl — M2 findings

- outputs/availability_YYYYMMDD.xlsx — 2 sheet: Findings + AllStrings

- outputs/inverter_log_YYYYMMDD.csv — 1 baris per inverter: inverter_id, startup_time, shutdown_time, operation_duration_minutes, status

Cell 4 notebook:

sm = M2eAvailability()

engine = M2Engine([sm])

findings = engine.run_all(combined_df, cfg)

M2Engine.write_jsonl(findings, jsonl_path)

M2Engine.write_xlsx(findings, sm.last_all_strings_df, xlsx_path)

sm.last_inverter_log_df.to_csv(inv_log_csv, index=False, encoding='utf-8')

### Interface Plugin (Siap Dipakai M2b)

# pv_pipeline/core.py

class SubModule:

name: str

def run(self, combined_df: pd.DataFrame, config: dict) -> List[M2Finding]: ...

class M2Engine:

def run_all(self, combined_df, config) -> List[M2Finding]: ...

@staticmethod def write_jsonl(findings, path): ...

@staticmethod def write_xlsx(findings, all_strings_df, path): ...  # 2-sheet

# M2Finding fields:

timestamp, inverter_id, pv_string, sub_module, severity,

value, threshold, message, extra={}

# Severity enum: NORMAL / INFO / MEDIUM / HIGH / CRITICAL

### Yang Perlu Dilakukan di Chat Baru (M2b)

Tujuan: Deteksi PV string anomali berdasarkan resistance proxy Rstr = Vstr / Istr, Z-score antar sibling per inverter per timestamp.

File baru: pv_pipeline/peer_zscore.py

class M2bPeerZScore(SubModule):

name = "M2b_peer_zscore"

def run(self, combined_df, config) -> List[M2Finding]:

# 1. Deteksi kolom PVx voltage + PVx current dari combined_df

# 2. Hitung Rstr = Vstr / Istr per string per timestamp

# 3. Z-score Rstr antar sibling (per inverter, per timestamp)

# 4. Flag |Z| > zscore_threshold → emit M2Finding

# 5. Severity berdasarkan |Z| magnitude

Config tambah di config/m2_config.yaml:

m2b:

zscore_threshold: 2.5

min_siblings: 3

emit_normal: false

severity_thresholds:

high_above: 3.5

medium_above: 2.5

Update notebook Cell 4:

from pv_pipeline.peer_zscore import M2bPeerZScore

sm_e = M2eAvailability()

sm_b = M2bPeerZScore()

engine = M2Engine([sm_e, sm_b])

findings = engine.run_all(combined_df, cfg)

Update pv_pipeline/__init__.py: tambah from . import peer_zscore + export.

Kolom raw data yang tersedia:

- PVx voltage dan PVx current (sudah ada di combined_df, dipakai untuk generate PVx Power(kW))

- Regex di transformations.py: PV_CURRENT_RE, PV_VOLTAGE_RE

Catatan penting:

- Skip PV string di empty_pv_map (sama seperti M2e)

- Hanya hitung saat inverter ON (pakai _status_class == "ON" dari M2e atau re-classify)

- Skip timestamp non-daylight

- Debounce opsional

### Isu Minor Belum Selesai

- Colab fix: Cell 1 perlu patch _resolve_repo_dir() agar path ke pv_pipeline/ otomatis terdeteksi di Colab (belum dikonfirmasi user mau approach mana).

Catatan: file yang dimaksud sebenarnya 20260507stringmap_v1.4.ipynb (ada karakter 0 yang hilang di nama yang Haidar tulis). Saya sudah baca notebook tersebut beserta modul-modul pendukungnya (pv_pipeline/availability.py, core.py, m2_config.py). Berikut penjelasan lengkap cara kerja Cell 4 M2e Hybrid Availability.

## Posisi Cell 4 dalam pipeline

Cell 4 ini berdiri di atas hasil Cell 1–3:

- Cell 1 mengunduh file Excel dari Google Drive.

- Cell 2 menghasilkan combined_df (28.836 baris × 117 kolom, 193 inverter unik) lengkap dengan Inverter_ID dan kolom-kolom PV{n} Power(kW).

- Cell 3 membuat heatmap visual.

- Cell 4 baru menjalankan analisis availability di atas combined_df.

Istilah "hybrid" pada nama submodul M2e_hybrid mengacu pada gabungan dua lapis pengukuran: level inverter (memakai kolom Inverter status) dan level string PV (memakai daya per-string sebagai proxy). Keduanya dijalankan di submodul yang sama sehingga hasilnya konsisten.

## Alur kerja Cell 4 secara umum

Cell 4 melakukan urutan: muat config, validasi kolom, jalankan engine, lalu serialisasi hasil.

- load_m2_config('config/m2_config.yaml') me-merge YAML user dengan DEFAULT_M2_CONFIG. Default threshold: critical < 90%, high < 95%, medium < 97%, info < 99%, sisanya NORMAL. emit_normal=False artinya finding NORMAL tidak ikut diemit ke JSONL.

- Validasi kolom wajib: Inverter_ID, Start Time, Inverter status. Bila salah satu hilang, cell mencetak [M2e] skipped dan berhenti.

- Membentuk engine = M2Engine([M2eAvailability()]) dan memanggil engine.run_all(combined_df, cfg). Method run_all cuma menjalankan setiap submodule dan menggabungkan list of M2Finding.

- Menentukan label tanggal datestr dari nilai unik Start Time. Karena data uji hanya berisi 1 tanggal, hasilnya 20260507.

- Menulis dua artefak: findings_20260507.jsonl (satu finding per baris) dan availability_20260507.xlsx dengan dua sheet, Findings dan AllStrings.

- Mencetak distribusi status keseluruhan dan top-10 string terburuk berdasarkan uptime_pct.

## Inti perhitungan: M2eAvailability.run

Modul pv_pipeline/availability.py adalah tempat semua matematikanya. Tahapan internalnya sebagai berikut.

### 1. Klasifikasi status inverter

Setiap baris Inverter status diubah menjadi salah satu dari ON, DOWN, TRANSITIONAL, atau UNKNOWN lewat fungsi _classify_status. Strateginya: lowercase + substring match dengan prioritas down_keywords > on_grid_keywords > transitional_keywords. Default keyword (dari DEFAULT_M2_CONFIG):

- ON: grid connected, on-grid, on grid, ongrid

- DOWN: shutdown, fault, stopped, stop, error

- TRANSITIONAL: standby, starting, stopping, initializing, detecting, no sunlight, dll.

Hasil disimpan di kolom internal _status_class. Status yang gagal di-match akan jadi UNKNOWN dan dicetak sebagai warning (top 20 string yang tidak dikenali).

### 2. Deteksi mode shutdown_time

Fungsi _detect_shutdown_time_mode melihat kolom Inverter shutdown time dan Inverter startup time lalu memilih salah satu mode:

- EVENT bila ≥80% nilai bisa di-parse sebagai datetime.

- CUMULATIVE bila ≥80% bisa di-parse sebagai numerik (misalnya total jam).

- STATUS_ONLY bila keduanya gagal.

Output Cell 4 mencetak [M2e] shutdown_time mode = EVENT, artinya kolom shutdown/startup berisi timestamp asli, dan engine bisa memakai delta waktu untuk koreksi downtime (lihat poin 4).

### 3. Estimasi panjang interval sampling

_estimate_interval_minutes menghitung median selisih Start Time antar baris berurut. Untuk dataset solarnya yang umumnya 5-menitan, hasilnya akan ~5,0. Nilai inilah yang dipakai untuk mengonversi jumlah sample → menit.

### 4. Uptime per inverter (_compute_inverter_availability)

Untuk setiap Inverter_ID:

- n_on = jumlah baris dengan _status_class == "ON"

- n_down = jumlah baris dengan _status_class == "DOWN"

- Jika denom = n_on + n_down == 0 (semua TRANSITIONAL/UNKNOWN), inverter di-skip.

- uptime_pct = 100 × n_on / (n_on + n_down)

- downtime_min = n_down × interval_minutes

- Jika mode = EVENT, ada koreksi tambahan: jika shutdown_time > startup_time (artinya event down memang terdaftar), engine ambil max(downtime_min, delta_waktu_min_max_baris_DOWN) agar tidak di-undercount oleh sampling.

- uptime_pct di-map ke Severity lewat _severity_for_uptime. Default mapping: < 90 → CRITICAL, < 95 → HIGH, < 97 → MEDIUM, < 99 → INFO, sisanya NORMAL (di-skip karena emit_normal=False).

Catatan penting: TRANSITIONAL dan UNKNOWN sengaja tidak masuk denominator. Jadi malam hari (no sunlight → TRANSITIONAL) tidak menghukum uptime — itu desain yang masuk akal.

### 5. String-proxy down (_compute_string_proxy)

Bagian inilah yang membuat istilah "hybrid" relevan. Karena data tidak punya status per-string PV, engine menebak string yang bermasalah dengan membandingkan tiap PV terhadap saudara-saudaranya pada timestamp yang sama. Parameter dari string_proxy di config:

- pstr_zero_threshold_kw = 0.1 — di bawah angka ini, string dianggap mati.

- sibling_median_active_kw = 1.0 — median saudara harus ≥ 1 kW agar timestamp dianggap "produktif".

- min_active_siblings_pct = 50 — ≥ 50% saudara harus aktif (> 0,1 kW).

- debounce_consecutive_steps = 2 — kandidat down baru dihitung kalau bertahan ≥ 2 sample berurut (≈ 10 menit pada 5-menitan), supaya glitch tunggal tidak memicu false positive.

Algoritmanya per inverter:

- Filter baris yang _status_class == "ON" (jadi cuma "siang" untuk inverter itu) → ini menghasilkan daylight_minutes_inv = len(sub_on) × interval_minutes.

- Hitung sibling_median dan active_pct per timestamp di antara semua kolom PV{n} Power(kW).

- Sebuah timestamp qualified kalau sibling_median ≥ 1.0 kW AND active_pct ≥ 50%. Ini menghindari false positive saat awan tebal melewati seluruh inverter.

- Untuk tiap PV string (kecuali yang ada di EMPTY_PV_MAP dari config/strings.yaml — string yang memang tidak terpasang fisik), cari run di mana qualified == True dan pv_series < 0.1. Run yang panjangnya ≥ debounce dianggap event down riil.

- event_minutes_total = Σ panjang_run × interval_minutes.

- string_uptime_pct = max(0, 100 − 100 × event_minutes / daylight_minutes_inv).

- Severity di-map dengan threshold yang sama dengan inverter.

### 6. Sheet AllStrings (_compute_all_strings_status)

Selain finding (yang hanya mengeluarkan baris non-NORMAL), engine juga menghasilkan tabel rapi setiap pasangan (inverter_id, pv_string) ke dalam last_all_strings_df. Ini yang dipakai untuk distribusi status di output Cell 4:

- EMPTY (952 baris pada run Haidar) → string yang ada di EMPTY_PV_MAP (slot tak terpasang). Tidak dievaluasi.

- NO_DAYLIGHT → tidak ada baris ON sama sekali untuk inverter itu.

- NORMAL (4416 baris) → uptime ≥ 99%.

- INFO (28), MEDIUM (3), HIGH (4), CRITICAL (1) → sesuai bucket threshold.

Total baris ≈ 193 inverter × ~28 string = ~5404, cocok dengan 4416 + 952 + 28 + 4 + 3 + 1 = 5404.

## Membaca hasil run Haidar

Yang paling menonjol pada output: WB04-INV08 PV5 dengan uptime 34,03% (CRITICAL). Artinya selama jam siang (saat saudara-saudara PV-nya produktif dan inverter dalam status grid-connected), PV5 ada di bawah 0,1 kW selama ~66% waktu. Itu indikasi kuat string fisik bermasalah (fuse, konektor, atau modul rusak), bukan sekadar awan, karena filter qualified sudah menyaring kasus seluruh inverter teduh.

String HIGH (uptime 92,2–93,1%) — WB08-INV13 PV11/PV13, WB05-INV16 PV27, WB08-INV14 PV7 — biasanya menunjukkan event down yang tidak permanen, mungkin shading sebagian atau intermittent contact. Worth inspeksi visual, tapi tidak seurgent CRITICAL.

## Dua hal yang perlu di-double-check

Karena Haidar memintaku skeptis, dua hal yang sebaiknya diverifikasi sebelum hasilnya dipakai untuk keputusan:

Pertama, mode EVENT mengasumsikan kolom Inverter shutdown time / Inverter startup time benar-benar berisi timestamp event terbaru. Kalau vendor justru menulis "waktu shutdown kumulatif" dalam format yang kebetulan kelihatan seperti datetime, koreksi delta waktu di langkah 4 bisa over-correct. Cek 2-3 baris asli secara manual.

Kedua, ambang sibling_median_active_kw = 1.0 kW cocok untuk inverter berkapasitas string ~5 kW dan akan terlalu longgar/ketat untuk topologi yang berbeda. Untuk WB04-INV08 PV5 yang 34%, baik dilihat juga heatmap Cell 3-nya: kalau pola "mati" terlihat sepanjang hari konsisten, kemungkinan benar string mati; kalau hanya pagi/sore, bisa jadi shading struktural — bukan defect.

Sources: 20260507stringmap_v1.4.ipynb Cell 4, pv_pipeline/availability.py, pv_pipeline/core.py, pv_pipeline/m2_config.py.

# Update 14 Mei 2026 19.30 :

# Summary Chat — SolarYieldPro Fase 1.5 M2b Sprint 1+2 (selesai) → Sprint 3+4 (next)

## Project Context

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Branch: claude/suspicious-wescoff-d27c4e (worktree) — commits terakhir: 1ae3453 (Sprint 0 M2b initial) → 90fa08d (Sprint 1+2)

- Notebook aktif: 20260514stringmap_v1.4.ipynb

- Master Context: M2_PV_Performance_Master_Context.docx §4.2 M2b — DC Cable Fault Detection

- Python: 3.13, run dari main repo path (worktree branch ini tidak track Phase 0 files; main repo punya semua)

## Yang Sudah Selesai (Sprint 1+2, commit 90fa08d)

### Core types diperluas (backward-compatible)

# pv_pipeline/core.py

@dataclass(frozen=True)

class M2Finding:

# existing 9 fields...

fault_type: Optional[str] = None       # "open_circuit"|"high_R"|"intermittent"|"ground_fault"

confidence: Optional[float] = None     # 0..100 per spec 4.2.3

evidence: Optional[dict] = None        # detail signals utk cross-check

class SubModule:

def __init__(self):

self.artifacts: Dict[str, pd.DataFrame] = {}  # multi-sheet output channel

class M2Engine:

@staticmethod

def write_xlsx_multi(findings, submodules, path):

# Findings sheet + 1 sheet per artifact per submodule

### 3 M2b Submodules

| File | Class | Detector |
| --- | --- | --- |
| pv_pipeline/peer_zscore.py | M2bPeerZScore | Rstr=V/I peer Z-score; dual-stat (mean+std AND median+std); fault_type=high_R; confidence=min(90, ¦z¦/4×100); artifact StatComparison |
| pv_pipeline/open_circuit.py | M2bOpenCircuit | I<5%×I_q95 + proxy daylight gate (sibling power median); debounce ≥2; fault_type=open_circuit; severity=CRITICAL; confidence=95% |
| pv_pipeline/ground_fault.py | M2bGroundFault | Pakai kolom Voltage between PV– and the ground(V); dual-threshold absolute (¦V¦>50V) + adaptive (>3σ fleet); confidence 80/70/60% per triggered_by |

### Config & wiring

- config/m2_config.yaml: sections m2e:, m2b: (+stat_method, +emit_both_stats), m2b_open_circuit:, m2b_ground_fault:

- pv_pipeline/m2_config.py: mirror lengkap di DEFAULT_M2_CONFIG

- pv_pipeline/__init__.py: v0.4.0, export semua module

- Notebook Cell 4: M2Engine([M2eAvailability, M2bPeerZScore, M2bOpenCircuit, M2bGroundFault]) + write_xlsx_multi

### Output Artefak per Run

- outputs/findings_YYYYMMDD.jsonl

- outputs/m2_findings_YYYYMMDD.xlsx (multi-sheet: Findings + AllStrings + InverterLog + StatComparison + OpenCircuitEvents + GroundFaultEvents)

- outputs/inverter_operation_YYYYMMDD.csv

## Inventory Data Aktual (penting untuk Sprint 3)

Excel raw (1-2.xlsx, 3-10.xlsx; sheet "5 minutes"; header row 3):

- Shape: ~28,836 rows × 114 kolom × 193 inverters × 1 hari (2026-05-07)

- Naming Huawei: PV1 input voltage(V), PV1 input current(A) (1..36)

- Kolom relevan: Inverter_ID, Start Time, Inverter status, Inverter shutdown time, Inverter startup time, Active power(kW), Internal temperature(℃) (inverter cabinet, bukan Tcell), Voltage between PV– and the ground(V) (en-dash U+2013)

- TIDAK ADA: POA/irradiance, Tcell module, Voc nominal, baseline >1 hari

- ManageObject → Inverter_ID mapping di transformations.py: Inv_A_2XX_IKN → WB02-INV<XX>, dst.

## Sprint 3 — Sensor & Baseline (blocking on data)

Tujuan: Tutup gap data untuk implement spec literal 4.2.1 + 4.2.3.

### 3.1 POA Ingestion

Opsi:

- A. Sensor pyranometer feed (langsung) — butuh hardware deploy

- B. pvlib estimation dari lat/lon/timestamp → clear-sky model + tilt/azimuth

  - Library: pvlib-python (pip install pvlib)

  - Input: lokasi (lat, lon, elevation), tanggal/jam, panel tilt+azimuth per WB

  - Output: POA per timestamp (W/m²)

File baru:

- pv_pipeline/poa.py — get_poa(start_times, location, panel_orientation)

- config/site_geometry.yaml — lat/lon per WB, tilt, azimuth

Wiring: M2bPeerZScore + M2bOpenCircuit jadi POA-gated:

- mask = POA > 300 untuk Z-score

- mask = POA > 200 untuk open-circuit

- Optional I_normalized = I/POA × 1000 untuk normalisasi irradiance

### 3.2 Panel Datasheet Config

File baru config/panel_spec.yaml:

WB01:

panel_model: "Trina TSM-450NE10R.05"

voc_nominal_v: 49.9     # per panel

modules_per_string: 26   # → Voc_string_nominal = 49.9 × 26 = 1297V

isc_nominal_a: 11.5

WB02:

panel_model: "..."

...

Wiring: peer_zscore.py untuk High-R rule lengkap:

- Hitung voc_actual dari V saat sunrise/sunset (I ≈ 0)

- voc_ratio = voc_actual / voc_string_nominal

- Emit High-R hanya jika voc_ratio > 0.95 AND |z| > 2.5

- Confidence formula spec 4.2.3 fully applies

### 3.3 Baseline Accumulation

- Setup cron / Airflow / manual download harian → akumulasi minimal 3 bulan data

- Label "NORMAL" periode (filter out known fault events)

- Storage: parquet/CSV daily files di Google Drive folder yang sama

## Sprint 4+ — LSTM-AE Intermittent Detector

Prerequisite: ≥3 bulan baseline NORMAL siap (output Sprint 3.3).

### 4.1 Training Pipeline

File baru:

- pv_pipeline/lstm_ae.py — model definition + train/eval scripts

- pv_pipeline/training_data.py — sequence builder (96 timestep @ 15-min, perlu resample dari 5-min)

- models/ dir untuk artifact (weights, normalization stats)

Tech stack:

- PyTorch atau TensorFlow (TBD)

- Sequence: 96 timesteps × 28 PV strings = (96, 28) input per window

- LSTM encoder → bottleneck → LSTM decoder

- Loss: MSE reconstruction

- Train pada healthy windows; threshold = mean+3σ reconstruction error di training set

### 4.2 Inference Submodule

File baru pv_pipeline/intermittent.py:

class M2bIntermittentDetector(SubModule):

name = "M2b_intermittent"

def run(self, combined_df, config):

# 1. Load trained model + norm stats

# 2. Build sequences per (inverter, string, 24h window)

# 3. Compute reconstruction error per window

# 4. Flag jika error > threshold AND std tinggi

# 5. Emit fault_type='intermittent', confidence=70%

### 4.3 Config

m2b_intermittent:

model_path: "models/lstm_ae_v1.pt"

norm_stats_path: "models/norm_stats.json"

sequence_length: 96

reconstruction_threshold_sigma: 3.0

high_std_threshold: 0.5

confidence: 70.0

enabled: false   # toggle untuk bulan pertama deployment (spec note)

## Yang Perlu Dilakukan di Chat Baru

Prioritas Sprint 3.1 (POA) — paling cepat unlocks spec literal:

- Decide POA approach: pvlib estimation (cepat, no hardware) vs sensor feed (akurat, butuh deploy)

- Kumpulkan info lokasi PLTS: lat/lon/elevation, panel tilt+azimuth per WB.

- Implement pv_pipeline/poa.py + config/site_geometry.yaml

- Refactor peer_zscore.py + open_circuit.py untuk pakai POA gate (config flag use_poa: true/false agar bisa toggle)

Prioritas Sprint 3.2 (panel datasheet) — unlocks High-R confidence rule:

- Cari datasheet panel terpasang (Huawei smartlogger biasanya catat model)

- Buat config/panel_spec.yaml dengan Voc_nominal, modules_per_string per WB

- Implement Voc_ratio estimator di peer_zscore.py (atau helper di transformations.py)

Sprint 3.3 + Sprint 4 menunggu data accumulation.

## Open Questions Untuk Chat Baru

- POA approach — pvlib estimation atau wait pyranometer? (rekomendasi: pvlib dulu sebagai bootstrap, sensor kalau sudah ada) – pakai keduanya, untuk data pyranometer ada di POA PLTS IKN 2026.xlsx dimana terdapat 5 WS dengan WS-1 mencakup WB08, WB09 dan WB10; WS-2 mencakup WB05 dan WB07, WS-3 mencakup WB06, WS-4 mencakup WB03 dan WB04, dan WS-5 mencakup WB01 dan WB02. Selain itu juga terdapat nilai POA yang merupakan rata-rata dari kelima WS. Untuk data pyranometer bisa menggunnakan data rata-rata dan data masing-masing WS

- Lat/lon site — user perlu kasih koordinat PLTS-IKN + tilt/azimuth panel. -0.9911713315158186, 116.63811127764585 + PV Module Panel fixed tilted at 10oC, azimuth = 0

- Panel datasheet — user perlu provide datasheet atau model number panel – PV Module yang digunakan adalah Jinko Solar JKM625N 78HL4-BDV dengan Voc 55.72 V (STC) dan Voc 52.93 V (NOCT). Datasheet lengkap bisa dilihat di Jinko Solar JKM625N 78HL4-BDV datasheet.pdf

- Resample 5-min → 15-min untuk LSTM-AE sequence — agregasi mean/median/last? – kesemuanya sebagai perbandingan

- Storage baseline data — Google Drive folder sama atau separate? – Google Drive folder sama

## Files yang Sudah Ada (Sprint 1+2 — Siap Dipakai M2c, M2d, Sprint 3+)

pv_pipeline/

├── core.py           # Severity, M2Finding, SubModule, M2Engine + write_xlsx_multi

├── m2_config.py      # DEFAULT_M2_CONFIG dengan semua section

├── availability.py   # M2eAvailability (Phase 1)

├── peer_zscore.py    # M2bPeerZScore — high_R, dual-stat

├── open_circuit.py   # M2bOpenCircuit — fault_type=open_circuit

├── ground_fault.py   # M2bGroundFault — dual-threshold

└── __init__.py       # v0.4.0

config/

└── m2_config.yaml    # m2e + m2b + m2b_open_circuit + m2b_ground_fault

Plugin interface (SubModule.run → List[M2Finding], side-channel via self.artifacts) terbukti scale untuk 4 submodule, siap dipakai untuk Sprint 3+4 detector tambahan.

Update 16 Mei 2026 04.00 :

# Summary Chat — SolarYieldPro Fase 1 (Sprint 3.1+3.2 → Sprint 4.A) → Fase 2 (next)

## Project Context

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Branch: claude/modest-shockley-9c31f4 (worktree, di .claude/worktrees/modest-shockley-9c31f4/)

- Notebook aktif: 20260514stringmap_v1.4.ipynb (di main repo root, di luar worktree)

- Master Context: M2_PV_Performance_Master_Context.docx

- Python 3.13, run dari main repo path

## Yang Sudah Selesai

### Sprint 3.1 + 3.2 — Infrastructure POA + Panel Spec (commits 8262a4b, 84f4727)

- config/site_geometry.yaml — lat -0.9911713315158186, lon 116.63811127764585, elev 85m, tz Asia/Makassar (WITA), tilt 10°, azimuth 0° (N), WS-to-WB mapping

- config/panel_spec.yaml — Jinko JKM625N full datasheet, per-WB modules_per_string (WB01/02: 24, WB03-10: 26)

- pv_pipeline/poa/ package: loader.py (PyranometerLoader), pvlib_estimator.py (3 model: ineichen/simplified_solis/haurwitz), provider.py (POAProvider 6 sources + auto fallback), albedo_loader.py (NSRDB TMY dynamic)

- pv_pipeline/panel_spec.py — PanelSpec dataclass + Voc helpers

- pv_pipeline/cell_temp.py — CellTempProvider per-WS measurement (WB01/02 piggyback WS-4 karena WS-5 no Tcell)

### Sprint 4.A — POA-aware M2b Detectors (commit ac8b1b5)

- pv_pipeline/core.py — M2Finding extended (fault_type, confidence, evidence), SubModule.artifacts, write_xlsx_multi

- pv_pipeline/voc_estimator.py — Voc_actual @ I≈0 sunrise/sunset

- pv_pipeline/peer_zscore.py — M2bPeerZScore POA>300 + voc_ratio rule (spec 4.2.3 high_R)

- pv_pipeline/open_circuit.py — M2bOpenCircuit POA>200 + I<5%I_q95 + debounce (CRITICAL 95%)

- pv_pipeline/ground_fault.py — M2bGroundFault triple-signal (absolute |V|>50V + adaptive + spec_4.2.3)

- Multi-source: tiap detector loop di 5 POA source, emit findings tagged source

### Sprint 3.3 — Baseline Accumulator (commit 08e80d0)

- pv_pipeline/baseline.py — BaselineAccumulator + MaintenancePeriod hybrid filter

- config/baseline.yaml — accumulator settings + maintenance_periods placeholder

- Output: baseline/{YYYY-MM}/{YYYY-MM-DD}.{parquet,csv} + manifest.csv

- Auto-skip inverter-day yang ada CRITICAL/HIGH finding + user-marked maintenance windows

### Sprint 4 Skeleton + Cell 4 Refactor + Pytest (commit 9ec8215)

- pv_pipeline/training_data.py — BaselineLoader + SequenceBuilder (96 timesteps @ 15-min resample, 3 method mean/median/last)

- pv_pipeline/lstm_ae.py — LSTM-AE PyTorch (lazy import) + M2bIntermittentDetector skeleton (enabled=False sampai trained)

- Notebook Cell 4 refactored → unified M2e + POA-aware M2b

- Cell 6 (POA-only) deleted (superseded oleh Cell 4)

- .gitignore + pytest infra

### Sunset Fix False Positives (commits 611ea57, f289f4e)

Bug: 2026-05-14 18:15 — 1604 CRITICAL false positives di open_circuit karena pyranometer sensor lag + inverter shutdown sequence. Fix 3 mask conditions di 3 detector:

- poa_floor_wm2 (default 50) — hard floor sunset/twilight

- hour_cutoff_end (default 18.0) — hard time cutoff jam-of-day

- respect_inverter_shutdown (default True) — skip rows ≥ Inverter shutdown time Applied ke M2bPeerZScore, M2bOpenCircuit, M2bGroundFault (consistent).

### Test Coverage (commit 01399f6)

106/106 pytest tests pass dalam 8.49s. Cover:

- test_m2_config.py (13), test_pvlib_estimator.py (12), test_poa_loader.py (10), test_cell_temp.py (12), test_albedo_loader.py (8), test_poa_provider.py (12)

- test_open_circuit.py (4), test_ground_fault.py (4), test_peer_zscore.py (5), test_voc_estimator.py (5), test_panel_spec.py (7), test_baseline.py (9), test_core.py (5)

- Conftest synthetic xlsx fixtures (pyranometer/tcell/albedo) via openpyxl di tmp_path

### Notebook Structure (8 cells)

- Markdown header

- Cell 1 — Config + download Drive

- Cell 2 — Load Excel + transform → combined_df

- Cell 3 — Heatmap per inverter

- Cell 4 — Unified M2 Pipeline (M2e + POA-aware M2b, auto-detect tanggal, output m2_findings_{datestr}.{jsonl,xlsx})

- Cell 5 — Sprint 3 Sanity (POA + Albedo + Tcell + PanelSpec 4-panel plot)

- Cell 7 — Baseline Accumulator (parquet+csv, hybrid filter, manifest)

- Cell 4 (legacy) — CSV save

## Inventory Data Aktual

- Huawei xlsx: 1-2.xlsx + 3-10.xlsx via Drive (28990 rows × 155 cols × 193 inverters × 1 hari)

- POA xlsx: POA PLTS IKN 2026.xlsx sheet POA PLTS IKN (43488 rows 5-min, 5 WS + avg, Jan-May 2026)

- Tcell xlsx: PV Module Temperature PLTS IKN.xlsx sheet PV Module Temp (210240 rows 5-min, 2025-2026, 4 WS × 3 sensors + avg + Overall)

- Albedo xlsx: Surface Albedo Forecast TMY NSRDB PLTS IKN.xlsx (17520 rows 30-min, NSRDB TMY 5-year avg, mean 0.153)

- Datasheet: Jinko Solar JKM625N 78HL4-BDV datasheet.pdf (Voc=55.72V STC, temp_coef -0.25%/°C, dst.)

## Test 2026-05-14 (post sunset fix expected behavior)

Pre-fix: M2b_open_circuit emit 1604 CRITICAL @ 18:15, baseline auto-skip 143/193 inverters (74% data hilang). Post-fix expected: open_circuit turun drastis, baseline rows_kept ~100% (kecuali real faults).

## Git State Worktree

01399f6 test: add 67 unit tests for POA/pvlib/cell_temp/albedo/m2_config

f289f4e fix(m2b): apply sunset filters ke peer_zscore + ground_fault

611ea57 fix(m2b_open_circuit): suppress sunset/twilight false positives

9ec8215 feat(sprint4-skel+tests): LSTM-AE skeleton + pytest + Cell 4 refactor

08e80d0 feat(sprint3.3): baseline accumulator

ac8b1b5 feat(sprint4a): POA-gated M2b detectors

84f4727 feat(sprint3): dynamic albedo (NSRDB TMY) + Tcell

8262a4b feat(sprint3): POA multi-source + Jinko panel spec

a660ec7 feat(m2e): inverter operation log CSV ... (baseline pre-Sprint3)

pv_pipeline.__version__ = "0.6.0". Working tree clean.

## TODO Untuk Chat Baru — Fase 2 (Physics Baseline)

### Integration tests (optional, bisa dikerjakan paralel)

- Verify Cell 4/6/7 end-to-end workflow dengan synthetic atau real data

### Physics Baseline TODO (sesuai Master Context Fase 2, estimated 1-2 sesi besar)

1. POA Perez sebagai DEFAULT

- Saat ini default haydavies, override via config

- Quick fix: ganti DEFAULT_TRANSPOSITION_MODEL di pv_pipeline/poa/pvlib_estimator.py dari "haydavies" → "perez"

- Perez butuh dni_extra + airmass (sudah dihitung internal)

2. Tcell SAPM model fallback

- Butuh ambient temp + wind dataset (user belum provide — blocker)

- pvlib.temperature.sapm_cell tersedia

- Param cell_temp_model: { model: null, params: null } di yaml siap di-isi

3. P_expected helper (pv_pipeline/panel_spec.py extend atau file baru physics.py)

- compute_expected_power(poa, tcell, wb_id, n_modules_per_string, n_strings)

- Formula: P = POA × n_modules × Pmax_STC × (1 + temp_coef_pmax × (Tcell - 25)) / 1000

4. PR (Performance Ratio) helper

- PR = actual_energy_kwh / (POA_irradiation × PV_capacity × hours)

- Butuh integration energy actual dari Huawei xlsx (column Active power(kW) × time)

5. Kt (Clearness Index) helper

- Kt = POA_measured / POA_clearsky_ineichen (per-timestamp ratio)

- Bisa langsung dari POAProvider.get_poa_all_sources()

6. ΔP (Delta Power) helper

- ΔP = P_actual - P_expected atau (P_actual / P_expected) - 1

- Blocked oleh P_expected (#3)

7. Filter solar_elevation > 5° (replace/augment hour_cutoff_end)

- pvlib.Location.get_solarposition().apparent_elevation > 5

- Lebih precise daripada hour cutoff hardcoded 18.0

- Config flag: filter_mode: "hour_cutoff" | "solar_elevation"

- Apply ke peer_zscore, open_circuit, ground_fault

8. pvanalytics integration

- pip install pvanalytics (dependency baru)

- Hampel filter outlier removal: pvanalytics.quality.outliers.hampel(series, window=15, sigma=3.0)

- Apply ke I/V time series per PV string sebelum detector

- File baru pv_pipeline/preprocessing.py

### Blockers

- Ambient temp + wind dataset untuk SAPM Tcell model (#2) — user belum provide

- pvanalytics dependency belum installed

### Roadmap setelah Fase 2

- Sprint 3.3 ongoing — accumulate baseline parquet harian (manual notebook run)

- Setelah ≥3 bulan baseline: Sprint 4 LSTM-AE training (skeleton siap di lstm_ae.py)

## Files yang Sudah Ada di Worktree (Siap Dipakai Fase 2)

pv_pipeline/

├── core.py                # Severity, M2Finding (extended), SubModule, M2Engine + write_xlsx_multi

├── m2_config.py           # DEFAULT_M2_CONFIG (8 sections: m2e/m2b/m2b_*/poa/panel/cell_temp/baseline)

├── availability.py        # M2eAvailability (Phase 1)

├── panel_spec.py          # PanelSpec dataclass + Voc helpers

├── voc_estimator.py       # estimate_voc_at_low_current

├── peer_zscore.py         # M2bPeerZScore POA-gated + sunset fix

├── open_circuit.py        # M2bOpenCircuit POA-gated + sunset fix

├── ground_fault.py        # M2bGroundFault triple-signal + sunset fix

├── cell_temp.py           # CellTempProvider

├── baseline.py            # BaselineAccumulator

├── training_data.py       # Sprint 4 skeleton: BaselineLoader + SequenceBuilder

├── lstm_ae.py             # Sprint 4 skeleton: LSTM-AE + M2bIntermittentDetector

├── viz.py                 # Phase 0 heatmap (untouched)

├── __init__.py            # v0.6.0, export semua module

└── poa/

├── __init__.py

├── loader.py          # PyranometerLoader

├── pvlib_estimator.py # PvlibClearSkyEstimator (3 model) - GANTI default ke "perez" untuk Fase 2 #1

├── albedo_loader.py   # AlbedoLoader (NSRDB TMY)

└── provider.py        # POAProvider orchestrator + auto fallback

config/

├── m2_config.yaml         # 8 sections threshold + path

├── site_geometry.yaml     # coords + tilt/az + WS↔WB mappings (POA + Tcell)

├── panel_spec.yaml        # Jinko JKM625N + per-WB modules_per_string

└── baseline.yaml          # accumulator + maintenance_periods

tests/

├── conftest.py            # synthetic_combined_df + mock providers + 3 synthetic xlsx fixtures

├── README.md              # coverage table (semua TODO done kecuali Sprint 4 ML)

└── unit/                  # 13 test files, 106 tests pass

pytest.ini

.gitignore

Plugin interface (SubModule.run → List[M2Finding], self.artifacts channel) terbukti scale untuk 4 submodule (M2e + 3 M2b POA-aware) + 1 skeleton (intermittent). Siap untuk Fase 2 helpers (Kt, PR, ΔP) — bisa jadi helpers di physics.py baru atau extend panel_spec.py.

# Update 17 Mei 2026 09.00 :

# Summary Chat — Fase 2 Selesai → Fase 3 Bootstrap

## Environment

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Worktree: .claude/worktrees/modest-shockley-9c31f4/ (branch claude/modest-shockley-9c31f4)

- Versi: pv_pipeline 0.15.0

- Python: 3.13, run dari main repo cwd (untuk resolve raw data input/ yaml paths)

- Tests: 219 pass ~18s (214 unit + 5 integration)

## 10 Waves Shipped (Fase 2)

| Wave | Commit | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220bcfc | Perez transposition default + physics base (Pmax/Kt/P_expected) |
| 2 | 6cb38a9 | solar_elevation filter (replace hour_cutoff) + ΔP helper |
| 3 | cc126a8 | pvanalytics Hampel preprocessing module |
| 4 | 135a645 | path migration to raw data input/ + multi-year POA loader |
| 5 | fcd0336 | weather loaders (Ambient/WindSpeed/WindDirection 4-WS) |
| 6 | c9376c7 | SAPM Tcell fallback (Sandia thermal model, open_rack_glass_glass) |
| 7 | c686760 | GenerationLoader (Summary PV) + PR + active_power_integration |
| 8 | 01ce52f | per-PV StringStatus sheets per detector |
| 9 | 05406d6 | Hampel preprocessing A/B wire (feature flag + audit artifact) |
| 10 | 30d1222 | integration tests Cell 4 e2e + docs refresh |

## Current Module Inventory

pv_pipeline/

├── core.py              # M2Engine, write_xlsx_multi (multi-sheet output)

├── m2_config.py         # DEFAULT_M2_CONFIG (10 sections incl preprocessing)

├── availability.py      # M2eAvailability

├── panel_spec.py        # Jinko JKM625N + Voc helpers

├── physics.py           # Pmax/Kt/ΔP/PR/active_power_integration (Fase 2)

├── preprocessing.py     # Hampel + apply_hampel_to_pv_dataframe (Wave 3+9)

├── voc_estimator.py     # Voc @ I≈0

├── peer_zscore.py       # M2b high_R detector + StringStatus

├── open_circuit.py      # M2b open_circuit + StringStatus

├── ground_fault.py      # M2b ground_fault + StringStatus + InverterEvents

├── cell_temp.py         # CellTempProvider + SAPM fallback (Wave 6)

├── baseline.py          # BaselineAccumulator (parquet+csv)

├── training_data.py     # LSTM-AE skeleton (BLOCKED)

├── lstm_ae.py           # LSTM-AE PyTorch skeleton (BLOCKED)

├── viz.py               # Phase 0 heatmap

├── poa/

│   ├── loader.py        # PyranometerLoader (multi-year list support)

│   ├── pvlib_estimator.py  # 3 clearsky models + Perez default + get_solar_elevation

│   ├── albedo_loader.py # NSRDB TMY

│   └── provider.py      # POAProvider + auto fallback + get_solar_elevation

├── weather/             # Wave 5

│   └── loader.py        # AmbientTempLoader, WindSpeedLoader, WindDirectionLoader

└── generation/          # Wave 7

└── loader.py        # GenerationLoader (IKN Generation Summary PV)

## Raw Data Input (semua di raw data input/)

- POA PLTS IKN 2025.xlsx + 2026.xlsx (multi-year)

- Ambient Temperature PLTS IKN 2025.xlsx + 2026.xlsx

- Wind Speed PLTS IKN 2025.xlsx + 2026.xlsx

- Wind Direction PLTS IKN 2025.xlsx + 2026.xlsx (WS-1 sensor missing per spec)

- PV Module Temperature PLTS IKN.xlsx (combined years)

- Surface Albedo Forecast TMY NSRDB PLTS IKN.xlsx

- IKN Generation.xlsx (sheet Summary (PV): WB01-10 daily kWh + Total + PAE + Generation STS + busbar setpoints)

- Jinko Solar JKM625N 78HL4-BDV datasheet.pdf

## Config Files

- config/site_geometry.yaml — lat/lon/elev/tz/tilt/azimuth, ws_to_wb (5-WS POA), ws_to_wb_tcell (4-WS, WB01/02→WS-4), ws_to_wb_weather (4-WS sama dengan tcell), albedo/cell_temp/pyranometer/weather/generation xlsx paths

- config/panel_spec.yaml — Jinko + per-WB modules_per_string

- config/m2_config.yaml — thresholds + filter_mode + preprocessing.enabled

- config/baseline.yaml — maintenance windows

## Output xlsx Structure (production-ready)

m2_findings.xlsx

├── Findings (summary)

├── M2b_peer_zscore_StringStatus      (per-PV: NORMAL | high_R)

├── M2b_open_circuit_StringStatus     (per-PV: NORMAL | open_circuit)

├── M2b_ground_fault_StringStatus     (per-PV: NORMAL | ground_fault)

├── M2b_ground_fault_InverterEvents   (per-inv diagnostic, flagged only)

├── M2b_*_PreprocessingAudit          (optional, kalau preprocessing.enabled=True)

└── M2e_* sheets                      (M2eAvailability existing)

## Dependencies Installed

pvlib, pvanalytics 0.2.2, openpyxl, pyarrow, pytest, pandas, numpy, PyYAML

## Smoke Tests Validated (real production data)

- POA multi-year: 210,240 rows 2025-01-01 → 2026-12-31

- SAPM Tcell: WB05 noon measured_per_ws=NaN → SAPM fills 59°C ✓

- PR sample week 2026-05-08..14: mean 0.80 (normal tropical), 2026-05-12 PR=0.412 anomaly day surfaced (fault/curtailment signal)

- 3 weather loaders: all 210k rows merged

- Hampel A/B: 5 injected V spikes detected exactly (16.67% PV5)

# Fase 3 Roadmap (Detection Layer, 8-16 minggu)

## Pending Tasks (urut prioritas dari user)

### 1. Notebook v1.5 — wire Wave 7 PR + Wave 9 preprocessing UI (manual task)

- Cell baru untuk PR analysis pakai GenerationLoader + compute_pr

- Toggle preprocessing.enabled=True di config + show audit sheets

- Update existing Cell 4 untuk surface PreprocessingAudit kalau enabled

### 2. Isolation Forest per inverter (contamination=0.01 awal)

- Sklearn-based unsupervised anomaly detection per inverter

- Features per timestamp: PV1..N V/I medians, deviation from sibling mean, R-string

- Output: anomaly score per timestamp → finding emission

- New file: pv_pipeline/iforest.py + tests

- Dep: pip install scikit-learn

### 3. training_data + LSTM_AE (setelah ≥3 bulan baseline)

- Skeleton sudah ada (training_data.py + lstm_ae.py), BLOCKED sampai baseline accumulated

- Wait until baseline/ folder punya ≥90 hari parquet sebelum train

### 4. M2a Shading Detection (Diurnal CV)

- Metode: CV per jam, shading → CV rendah konsisten pada jam tertentu + PR rata-rata rendah

- Suspicious hours: CV < 50% median CV + PR < median PR

- Konfirmasi via diurnal asymmetry (barat vs timur) + solar_position

- Lemah untuk moving shadow (crane temporary) — butuh thermography drone

- New file: pv_pipeline/m2a/shading.py

### 5. M2a Soiling Detection (SRR via rdtools)

- Library: rdtools.soiling_srr() (NREL implementation)

- Minimum 6 bulan data — jangan jalankan < 90 hari

- Input: PR harian (compute_pr per day) + insolation (POA.resample("D").sum()) + presipitasi (opsional)

- Output: insolation-weighted soiling ratio, deposition rate, cleaning events

- Trigger cleaning berdasarkan economic payback (cleaning_cost / daily_loss_idr < 30 days)

- New file: pv_pipeline/m2a/soiling.py

- Dep: pip install rdtools

- Blocker: butuh data presipitasi (cek apakah ada di raw data input/ atau dari BMKG)

### 6. Low Irradiance Performance Check

- Scatter PR vs POA pada 50-250 W/m² range

- Slope negatif konsisten = modul underperform low-light

- Pisahkan dari soiling — keduanya turunkan PR pada low irradiance dengan cara berbeda

## Key Files Fase 3 Akan Pakai

- pv_pipeline/physics.py::compute_pr — daily PR for SRR

- pv_pipeline/physics.py::compute_active_power_integration_kwh — daily energy

- pv_pipeline/generation/loader.py — daily energy actual

- pv_pipeline/poa/provider.py::get_poa + get_solar_elevation — POA + sun position

- pv_pipeline/baseline.py — accumulated baseline (LSTM-AE training source)

- pv_pipeline/preprocessing.py::apply_hampel_to_pv_dataframe — pre-screen

- tests/integration/test_cell4_e2e.py — pattern untuk e2e detector tests

## Sisa TODO Kecil (bisa dikerjakan paralel)

- BMKG precipitation data integration (untuk SRR + rain-driven cleaning detection)

- Notebook Cell 5 sanity update untuk include Wave 5-7 components (weather/generation visualization)

- Sprint 4 LSTM-AE training script (after baseline ≥3 mo)

# Update 22 Mei 2026 01.50 :

# Summary Chat — Wave 11 Lengkap, Siap Fase 3 Part 2

## Environment

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Worktree: .claude/worktrees/modest-shockley-9c31f4/ (branch claude/modest-shockley-9c31f4)

- Versi: pv_pipeline 0.15.0

- Python: 3.13, run dari main repo cwd

- Tests: 233 pass ~17-30s

- Notebook: 20260514stringmap_v1.5.ipynb (di main repo)

- Master Context: M2_PV_Performance_Master_Context.docx

## Wave 11 Commits Shipped (12 commits)

| # | Commit | Fix |
| --- | --- | --- |
| feat | f7a0223 | Notebook v1.5 + GenerationLoader curtailment/deem_dispatch |
| 1 | 9221801 | cell_temp SAPM alias-namespace ModuleNotFoundError |
| 2 | 6624e94 | Cell 5 POAProvider.get_poa() args fix |
| 3 | 1fe13d9 | M2b StringStatus sheets always emit + artifact summary |
| 4 | fa1a646 | PyranometerLoader per-WS → avg fallback (NaN handling) |
| 5 | 8c180f8 | Sentinel year<2000 filter + EMPTY_PV_MAP awareness fan-out |
| 6 | d03c33e | Shutdown safety + GateFailureSummary diagnostic |
| 7 | 5d6c399 | Defensive hour_cutoff AND solar_elevation |
| 8 | ff3f744 | Top-up M2b inventory ke 28 PVs |
| 9 | e1f4453 | EMPTY status + last qualifying timestamp |
| 10 | ad91545 | Main loop skip empty PVs + raise OC POA threshold |
| 11 | 7855d7a | Normalize Title Case V/I cols (PV15-28) ke lowercase |

## Output xlsx Structure (Production-Ready)

m2_findings_<date>.xlsx

├── Findings (summary, 12 cols)

├── M2e_hybrid_AllStrings (per-PV uptime, 28 PVs/inverter, EMPTY marked)

├── M2e_hybrid_InverterLog (per-inverter operation log)

├── M2b_peer_zscore_StringStatus (28 PVs/inverter, NORMAL/high_R/EMPTY)

├── M2b_open_circuit_StringStatus (28 PVs/inverter, NORMAL/open_circuit/EMPTY)

├── M2b_ground_fault_StringStatus (28 PVs/inverter, NORMAL/ground_fault/EMPTY)

├── M2b_ground_fault_InverterEvents (per-inverter, flagged only)

└── M2b_peer_zscore_GateFailureSummary (diagnostic, if fan-out triggered)

## Key Implementation Insights Found

- Huawei xlsx column case mismatch — PV1-PV14 lowercase, PV15-PV28 Title Case (critical bug fixed di hotfix #11)

- Empty PV sensor reports I=0 (not NaN) — caused 910 FALSE POSITIVES, fixed via main-loop EMPTY_PV_MAP skip

- Finding.timestamp confusion — used latest_ts instead of last qualifying timestamp (fixed hotfix #9)

- Shutdown sentinel year handling — Huawei 0:00:00 parses to today midnight → all-False mask (fixed hotfix #6)

- POA per-WS NaN data quality — WS-1/WS-2 cols can be all-NaN per day, need avg fallback (hotfix #4)

- load_empty_pv_map helper ada di pv_pipeline/core.py — load config/strings.yaml

## Current Detector Defaults (pv_pipeline/m2_config.py)

- m2b.poa_threshold_wm2: 300.0

- m2b_open_circuit.poa_threshold_wm2: 1000.0 (tuned for IKN contour)

- m2b_open_circuit.debounce_consecutive_steps: 20 (require ~1.7h persistent)

- m2b_ground_fault.poa_threshold_wm2: 200.0

- solar_elevation_min_deg: 5.0

- hour_cutoff_end: 18.0 (defensive AND dengan solar_elev)

## Outstanding Issues (Investigated, Not Bugs)

- Config yaml override: main repo config/m2_config.yaml user edits sering tidak ke-save (user error). Worktree DEFAULT_M2_CONFIG sudah di-tune ke 1000/20.

- Real opens persistent: setelah filter empty + raise threshold, ~799 CRITICAL tersisa = real persistent dead PVs di noon-time (WB03-WB10 pattern). Bukan FP — perlu maintenance attention.

# Fase 3 Part 2 Roadmap

## Pending Tasks (Priority Order)

### 1. Notebook v1.5 wire-up (Quick win, low risk)

- Wire Wave 7 PR + Wave 9 preprocessing UI ke notebook

- Tidak ada algoritma baru, langsung visible di notebook

### 2. Isolation Forest per inverter (contamination=0.01)

- Sklearn-based unsupervised anomaly detection per inverter

- Features per timestamp: PV1..N V/I medians, deviation from sibling mean, R-string

- Output: anomaly score per timestamp → finding emission

- New: pv_pipeline/iforest.py + tests

- Dep: pip install scikit-learn

### 3. training_data + LSTM_AE (BLOCKED — ≥3 bulan baseline)

- Skeleton sudah ada (training_data.py + lstm_ae.py)

- Wait until baseline/ folder punya ≥90 hari parquet

### 4. M2a Shading Detection (Diurnal CV)

- CV per jam, shading = CV rendah konsisten + PR rata-rata rendah

- Suspicious hours: CV < 50% median CV + PR < median PR

- Konfirmasi via diurnal asymmetry (barat vs timur) + solar_position

- Lemah untuk moving shadow (crane) — butuh thermography drone

- New: pv_pipeline/m2a/shading.py

### 5. M2a Soiling Detection (SRR via rdtools)

- Library: rdtools.soiling_srr() (NREL)

- Minimum 6 bulan data — jangan run < 90 hari

- Input: PR harian (compute_pr per day) + insolation + presipitasi (optional)

- Output: insolation-weighted soiling ratio, deposition rate, cleaning events

- Trigger cleaning: cleaning_cost / daily_loss_idr < 30 days

- New: pv_pipeline/m2a/soiling.py

- Dep: pip install rdtools

- Blocker: data presipitasi (cek BMKG)

### 6. Low Irradiance Performance Check

- Scatter PR vs POA pada 50-250 W/m² range

- Slope negatif konsisten = modul underperform low-light

- Pisahkan dari soiling — beda mekanisme penurunan PR

## Key Files Fase 3 Akan Pakai

- pv_pipeline/physics.py::compute_pr — daily PR for SRR

- pv_pipeline/physics.py::compute_active_power_integration_kwh — daily energy

- pv_pipeline/generation/loader.py — daily energy actual

- pv_pipeline/poa/provider.py::get_poa + get_solar_elevation — POA + sun position

- pv_pipeline/baseline.py — accumulated baseline (LSTM-AE source)

- pv_pipeline/preprocessing.py::apply_hampel_to_pv_dataframe — pre-screen

- pv_pipeline/core.py::load_empty_pv_map — strings.yaml loader

- tests/integration/test_cell4_e2e.py — pattern untuk e2e detector tests

## Sisa TODO Kecil (paralel)

- BMKG precipitation data integration (SRR + rain-driven cleaning detection)

- Notebook Cell 5 sanity update untuk Wave 5-7 components (weather/generation visualization yang sudah di backend tapi belum di-surface)

- Sprint 4 LSTM-AE training script (after baseline ≥3 bulan)

# Update 23 Mei 2026 16.15 :

# Summary Chat — Fase 3 Part 2 LENGKAP, Siap Fase 4

## Environment

- Repo: C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string

- Worktree: .claude/worktrees/modest-shockley-9c31f4/ (branch claude/modest-shockley-9c31f4)

- Versi: pv_pipeline 0.20.0

- Python: 3.13, run dari main repo cwd

- Tests: 418 pass ~25-35s (zero regressions)

- Notebook: 20260514stringmap_v1.5.ipynb (di main repo) + 20260517stringmap_v1.5.ipynb (worktree)

- Master Context: M2_PV_Performance_Master_Context.docx

## Fase 3 Part 2 Commits Shipped (8 commits)

| Commit | Task | Files | Lines |
| --- | --- | --- | --- |
| 381f28f | #2 — M2IForest detector (sklearn) | 4 | +943 / −1 |
| e0b02e5 | #2b — Wire M2IForest ke Cell 4 | 2 | +115 / −2 |
| ab33f06 | #4 — M2a Shading (Diurnal CV + PR-proxy) | 7 | +1245 / −1 |
| 491c3c3 | #4b — Wire M2aShading ke Cell 4 | 2 | +116 / −1 |
| 37843d0 | #6 — M2a Low Irradiance (regression low-band) | 6 | +1003 / −9 |
| 0c97efd | #6b — Wire M2aLowIrradiance ke Cell 4 | 2 | +115 / −1 |
| 77ba590 | #5 — M2a Soiling skeleton (rdtools SRR) | 6 | +1154 / −5 |
| eb98f8c | #5b — Wire M2aSoiling ke Cell 4 | 2 | +116 / −1 |

## M2 Engine — 8 Detectors di Cell 4

| # | Detector | Source | Mekanisme | Default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M2eAvailability | Phase 1 | Hybrid inverter+string availability | ON |
| 2 | M2bPeerZScore | Sprint 4.A | POA-gated R-string Z-score | ON |
| 3 | M2bOpenCircuit | Sprint 4.A | I/I_q95 < 5% + debounce 20 | ON |
| 4 | M2bGroundFault | Sprint 4.A | V-to-ground triple-signal | ON |
| 5 | M2IForest | Task #2 | sklearn IsolationForest (5-feat per (inv,PV,ts)) | OFF (opt-in) |
| 6 | M2aShading | Task #4 | Diurnal CV + PR-proxy + AM/PM asymmetry | OFF (opt-in) |
| 7 | M2aLowIrradiance | Task #6 | PR-proxy slope regression 50-250 W/m² | OFF (opt-in) |
| 8 | M2aSoiling | Task #5 | rdtools.soiling_srr (SKELETON, grace mode) | OFF (opt-in) |

## Output xlsx Structure (8 detectors aktif)

m2_findings_<date>.xlsx

├── Findings (12-col summary)

├── M2e_hybrid_AllStrings / InverterLog

├── M2b_peer_zscore_StringStatus / GateFailureSummary

├── M2b_open_circuit_StringStatus

├── M2b_ground_fault_StringStatus / InverterEvents

├── M2_iforest_AnomalyScores / AnomalySummary             [Task #2]

├── M2a_shading_HourlyMetrics / ShadingSummary            [Task #4]

├── M2a_low_irradiance_LowIrradianceFit / Summary         [Task #6]

└── M2a_soiling_EconomicAnalysis / SoilingRatio / CleaningEvents  [Task #5]

## Key Algorithm Insights

### Task #2: M2IForest

- Per (inverter, PV, timestamp) 5-feat: V, I, V_dev (vs sibling median), I_dev, R = V/max(I, 0.1)

- IsolationForest(contamination=0.01) per inverter, severity by score quartile

- Auto-install scikit-learn via _ensure_sklearn()

### Task #4: M2aShading

- Per timestamp CV across sibling PVs, median-aggregate within hour (not flatten — important fix)

- Joint signal: CV_h < 0.5×median_CV AND PR_proxy_h < 0.85×median_PR

- AM/PM asymmetry classifier: shading_morning / shading_afternoon / shading_uniform

- Site PLTS-IKN faces north (azimuth=0, tilt=10°) → asymmetry = terrain shadow

### Task #6: M2aLowIrradiance

- OLS regression PR_proxy = a + b×POA di low band [50, 250 W/m²]

- Cross-check mid band [300, 800 W/m²] untuk soiling vs low-light disambiguation

- Pure NumPy regression — no scipy dep

- low_irradiance_underperform (high Rs modules) vs general_underperform (soiling-like)

### Task #5: M2aSoiling (SKELETON)

- Aggregate daily PR → call rdtools.soiling.soiling_srr() saat ≥90 days

- Economic analysis: payback = cleaning_cost / (avg_kwh × tariff × p_loss)

- Graceful failure modes: insufficient_data / insufficient_dependency / rdtools_error → INFO finding, never crash

- Auto-install rdtools via _ensure_rdtools()

## Defensive-Importlib Pattern (Cell 4 wire-up)

Setiap detector wire-up = 6-line edit di Cell 4 via helper script:

_wire_iforest_cell4.py     (Task #2b)

_wire_shading_cell4.py     (Task #4b)

_wire_low_irradiance_cell4.py  (Task #6b)

_wire_soiling_cell4.py     (Task #5b)

Pattern: 8-space indent inside _load_sprint4_modules() try-block:

soiling_mod = _load(os.path.join(WORKTREE_PV_PIPELINE, "m2a", "soiling.py"), f"{alias}.m2a.soiling")

# + sprint4 dict entry + unpack + print + instantiate + submodules list

## Helper Scripts (audit trail)

| Script | Purpose |
| --- | --- |
| _split_user_tuning.py | revert/reapply user m2b_open_circuit tuning untuk clean commits |
| _wire_iforest_cell4.py | Task #2b Cell 4 wire-up |
| _wire_shading_cell4.py | Task #4b Cell 4 wire-up |
| _wire_low_irradiance_cell4.py | Task #6b Cell 4 wire-up |
| _wire_soiling_cell4.py | Task #5b Cell 4 wire-up |

## Untouched / Outstanding (User Territory)

- User m2b_open_circuit tuning (uncommitted, 4 lines × 3 files):

  - yaml: poa_threshold 200→500, debounce 2→20

  - py DEFAULT: 1000→500

  - test: assert 1000→500

  - Preserved via _split_user_tuning.py revert/reapply per commit

- Pre-existing deletion: 20260507stringmap_v1.4.ipynb

- Untracked: 20260514stringmap_v1.5.ipynb (worktree copy of main repo notebook, wire-upped locally)

## Notebook Sync Pattern

Main repo notebook NOT auto-updated. Run helper from main repo cwd:

cd "C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string"

python ".claude\worktrees\modest-shockley-9c31f4\_wire_<detector>_cell4.py" "20260514stringmap_v1.5.ipynb"

Main repo notebook tetap work via defensive importlib (loads dari WORKTREE_PV_PIPELINE).

# Fase 4 Roadmap (Chat Baru)

## Primary Tasks

- AlertManager state machine — manage finding lifecycle (NEW/ACKNOWLEDGED/RESOLVED), deduplication, snooze, severity transitions

- NotificationDispatcher — Telegram first (per-WB channel?), kemudian email digest (daily/weekly rollup)

- Streamlit dashboard — menggantikan loop heatmap notebook, real-time per-inverter status + finding browser

## Sisa TODO Kecil (paralel, kapan saja)

- BMKG precipitation integration — SRR cleaning event accuracy + rain-driven cleaning auto-detect

- Notebook Cell 5 sanity update — surface Wave 5-7 components (weather/generation viz yang sudah di backend tapi belum visible)

- Task #3 LSTM-AE — BLOCKED ≥3 bulan baseline parquet via BaselineAccumulator

- Task #5 production engagement — BLOCKED ≥90 hari baseline + opsional BMKG precipitation (skeleton sudah live di Cell 4)

## Files Fase 4 Akan Pakai

- pv_pipeline/core.py::M2Finding — finding schema (timestamp, inverter_id, severity, fault_type, evidence)

- pv_pipeline/core.py::M2Engine.write_xlsx_multi — current persistence layer

- pv_pipeline/baseline.py::BaselineAccumulator — daily parquet baseline (for Task #3/#5 production)

- Output dir: outputs/m2_findings_<date>.xlsx (latest run results)

- Per-detector artifacts (8 detector tables) — feed dashboard widgets

## Working Branch State

- HEAD: eb98f8c (Task #5b)

- Branch: claude/modest-shockley-9c31f4

- 30 commits ahead of master (semua Wave 1-11 + Fase 3 Part 2 belum di-merge)

- Worktree clean kecuali user-tuning + pre-existing pre-existing v1.4 deletion + untracked .claude/

## Suggested Fase 4 Architecture (Brief)

pv_pipeline/

├── alerts/                    [NEW]

│   ├── state_machine.py      # AlertManager + Alert dataclass + transitions

│   ├── dedup.py              # finding fingerprint + cooldown logic

│   └── persistence.py        # SQLite/parquet alert state store

├── notifications/             [NEW]

│   ├── dispatcher.py         # NotificationDispatcher base

│   ├── telegram.py           # TelegramSink (bot token + chat_id per WB)

│   └── email.py              # EmailSink (SMTP + digest templates)

└── dashboard/                 [NEW]

├── app.py                # Streamlit entry: streamlit run app.py

├── pages/

│   ├── overview.py       # 8-detector summary cards

│   ├── heatmap.py        # per-inverter PV heatmap (replace notebook Cell 3)

│   ├── findings.py       # finding browser + ack/snooze

│   └── soiling.py        # M2a soiling timeline + cleaning recommend

└── widgets/              # reusable Streamlit components

Pertimbangan design awal Fase 4:

- Alert dedup: hash (inverter_id, fault_type, day) → 1 alert per fault-per-day

- Notification cooldown: max 1 Telegram per inverter per 6 jam (avoid spam)

- Email digest: daily 09:00 (post-noon analysis run) + weekly Monday morning

- Streamlit: pakai existing xlsx output sebagai data source (no DB migration needed initially)

- Auth: streamlit-authenticator? Atau internal-only deploy?

Selesai. Chat baru bisa langsung mulai Fase 4 dengan summary ini sebagai context. Selamat melanjutkan! 🚀

Update 29 Mei 18.00 :

Berikut summary singkat untuk chat baru.

```md

# SolarYieldPro / PV Pipeline — Fase 4 Task 3 Selesai, Siap Fase 5

## Repo / Deploy

- Repo lokal: `C:\Users\nabil\Downloads\SolarYieldPro-main\kodingan pv string`

- Branch: `master`

- GitHub remote: `https://github.com/nabilhaidr/PVStringHeatmapCheck.git`

- Streamlit deployed: https://pvstring-plts.streamlit.app/

- Final pushed commit terakhir: `fb9084d fix(baseline): rewrite manifest on schema upgrade`

## Fase 4 Task 3 — Streamlit Dashboard M0

Dashboard read-only sudah dibuat dan dipush:

- `streamlit_app.py`

- `pv_pipeline/dashboard/`

- Pages:

- Overview

- Heatmap

- Findings Browser

- Detectors

- Data source:

- Public manifest mode via published Google Sheet CSV

- Optional fallback service account mode masih ada, tapi bisa dimatikan dengan:

```toml

[gdrive]

use_service_account = false

```

- Dashboard membaca:

- `m2_findings_YYYYMMDD.xlsx` sebagai primary source

- `m2_findings_YYYYMMDD.jsonl` sebagai fallback Findings-only

- `YYYY-MM-DD.csv` baseline untuk Heatmap single-day

## Google Drive / Manifest

GDrive dipakai sebagai storage, bukan tempat deploy.

- Findings/output folder berisi:

- `m2_findings_YYYYMMDD.xlsx`

- `m2_findings_YYYYMMDD.jsonl`

- Baseline folder berisi subfolder:

- `YYYY-MM/YYYY-MM-DD.csv`

- Manifest Google Sheet perlu dipublish sebagai CSV dan dipasang di Streamlit secrets:

```toml

password = "..."

[gdrive_public]

manifest_csv_url = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/.../pub?output=csv"

[gdrive]

use_service_account = false

```

## Apps Script

Ditambahkan template:

- `docs/dashboard/apps-script-manifest-sync.js`

Fungsi:

- Scan folder output dan baseline di Google Drive.

- Menambahkan/menampilkan link Drive dan file ID untuk:

- `baseline_csv_name`, `baseline_csv_file_id`, `baseline_csv_url`

- `findings_xlsx_name`, `findings_xlsx_file_id`, `findings_xlsx_url`

- `findings_jsonl_name`, `findings_jsonl_file_id`, `findings_jsonl_url`

Catatan penting:

- `DriveApp.getFolderById()` harus pakai **folder ID Google Drive**, bukan path Colab seperti `/content/drive/...`.

- `MANIFEST_SHEET_NAME` adalah nama tab Google Sheet, misalnya `"manifest"` atau `"Sheet1"`.

## Baseline Manifest Fix

`BaselineAccumulator.update_manifest()` sudah dipatch:

- Manifest baru langsung punya placeholder dashboard columns.

- Manifest lama 16 kolom otomatis dinormalisasi saat append row baru 25 kolom.

- Fix ini menyelesaikan error Colab:

```text

ParserError: Expected 16 fields in line 3, saw 25

```

## Verifikasi Terakhir

- `pytest tests/unit/test_baseline.py tests/unit/dashboard -q` → 56 passed

- Full suite sempat diverifikasi setelah patch sebelumnya → 480 passed

- Push ke GitHub berhasil setelah rebase remote changes.

## Fase 5 Roadmap

Fase 5 — Soiling & advanced:

- M2a SRR production: butuh akumulasi 6 bulan PR harian

- M2c, M2d bila sensor & dataset tersedia

- M2f loss attribution + SHAP

- Airflow + MLflow + Evidently MLOps

## Sisa TODO Kecil / Paralel

- BMKG precipitation integration:

- untuk SRR cleaning event accuracy

- rain-driven cleaning auto-detect

- Notebook Cell 5 sanity update:

- surface Wave 5-7 components

- weather/generation viz sudah ada backend tapi belum visible

- Task #3 LSTM-AE:

- BLOCKED sampai baseline ≥3 bulan

- baseline parquet/CSV via `BaselineAccumulator`

- Task #5 production engagement:

- BLOCKED sampai ≥90 hari baseline

- optional BMKG precipitation

- skeleton sudah live di Cell 4

- AlertManager state machine:

- NEW / ACKNOWLEDGED / RESOLVED

- deduplication, snooze, severity transitions

- NotificationDispatcher:

- Telegram first, mungkin per-WB channel

- email digest daily/weekly rollup

## Catatan Untuk Chat Baru

Mulai dari kondisi dashboard sudah deploy dan data source memakai public manifest Google Sheet. Fokus Fase 5 sebaiknya dimulai dengan desain data readiness: PR harian, baseline duration, BMKG rain data, dan artifact schema yang akan dipakai SRR/loss attribution/MLOps.

```

Ringkasan tambahan Streamlit Dashboard M0:

- Ditambahkan halaman **PV String Underperform**.

- Halaman ini membaca existing `Findings` yang memiliki `pv_string`, lalu mengelompokkan per tanggal, WB, inverter, PV string, detector, severity, fault type, dan confidence.

- Jika baseline CSV tersedia, dashboard menampilkan konteks time-series:

- `PVn Power(kW)`

- sibling median power

- rasio power terhadap sibling median

- `cell3_norm` yang mengikuti logika heatmap Cell 3 notebook

- `PVn input current(A)` jika kolom arus tersedia.

- Ditambahkan **heatmap selected PV string** pada halaman Underperform, memakai `plot_single_inv_heatmap()` yang sama dengan Cell 3, sehingga interpretasinya tetap peer-relative per timestamp.

- PV string yang terindikasi dari finding diberi outline/highlight pada heatmap.

- Availability tidak ditambah karena sudah tersedia lewat `M2e_hybrid_AllStrings`.

- Alarm cleaning/soiling otomatis ditunda sampai baseline cukup 90/180 hari untuk SRR.

- Diperbaiki error `Json Parse Error` pada `evidence/extra` karena output Excel kadang berupa Python dict string, bukan JSON valid.

- Semua perubahan sudah dites dan dipush ke GitHub sampai commit `978420f`.

Master Context — M2 PV Performance Analysis

Generated from PLTS ML Python Architecture Chat Session