Table of Contents

# M2 Reverse Engineering — Iterasi 5: M2bGroundFault

Modul: pv_pipeline/ground_fault.py (644 baris) Class utama: M2bGroundFault(SubModule) — name = "M2b_ground_fault" (label iterasi user “M2c”; internal kode tetap M2b_ground_fault — lihat §5.6) Spec referensi: Master Context §4.2.3 — Ground fault (partial): I_string tinggi abnormal AND Voc turun signifikan (voc_ratio < 0.85); butuh insulation-resistance test untuk konfirmasi (tidak tersedia di SCADA) Dependency: POAProvider (get_poa, get_solar_elevation), PanelSpec (voc_at_cell_temp, modules_per_string), CellTempProvider, voc_estimator.estimate_voc_at_low_current, load_empty_pv_map Output sheet Python: InverterEvents (per-inverter, flagged-only) + StringStatus (per-PV: NORMAL | ground_fault | EMPTY) + PreprocessingAudit (opsional) Output Excel workbook: sheet Raw_Data_GF, Helpers_GF, GF_StringMetrics, M2c_GroundFault, M2c_GF_StringStatus di docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx (kini 25 sheet) Status verifikasi: ✅ Python reference cocok dengan literal data workbook (4 inverter × 6 string) + audit formula string per sel + regen 0-diff. ⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (binary crash di sandbox) — lihat Section 7.

## 1. Gambaran Ground-Fault

Detector ini mendeteksi partial ground fault — sebagian string bocor ke tanah (insulasi rusak / konektor basah), yang menurunkan tegangan open-circuit (Voc drop karena sebagian modul ter-bypass) sering disertai arus abnormal. Berbeda dari detector lain yang per-string, ini berbasis kolom V-to-ground inverter (Voltage between PV– and the ground(V), kolom khas Huawei) dan menghasilkan finding per-inverter, menunjuk worst string (voc_ratio terendah) sebagai tersangka.

Logikanya triple-signal cross-check — tiga sinyal independen, di-OR-kan untuk menentukan emit, dan dikombinasikan untuk confidence:

- absolute — MAX|V_to_ground|(daylight) > 50 V. Sinyal hardware langsung: tegangan-ke-tanah besar = kebocoran.

- adaptive — |V_gnd_median − V_gnd_fleet_median| / max(V_gnd_fleet_std, 0.01) > 3. Inverter yang menyimpang >3σ dari median fleet.

- spec_4.2.3 — ADA string dengan voc_ratio < 0.85 AND i_z(peer) > 2.0. Ini persis aturan spec §4.2.3 (Voc drop + arus abnormal tinggi).

Confidence ditentukan oleh kombinasi yang menyala:

conf=90%spec∧(absolute∨adaptive)80%spec saja80%absolute∧adaptive70%absolute saja60%adaptive saja

Severity = CRITICAL bila confidence ≥ 80, selain itu HIGH. Finding: value = |V_gnd_median|, threshold = 50, fault_type = "ground_fault", pv_string = worst.

Inti filosofinya: spec hanya mensyaratkan Voc-drop + arus tinggi (yang butuh insulation test untuk konfirmasi), tetapi implementasi memanfaatkan kolom V-to-ground Huawei sebagai proxy hardware (sinyal absolute & adaptive) — sehingga implementasi adalah superset dari spec (lihat §6).

## 2. Pipeline M2bGroundFault.run() — Step by Step

### Langkah 1 — Baca config & threshold (baris 139-153)

Semua dibaca dari config["m2b_ground_fault"]. Berbeda dari M2bOpenCircuit, semua nilai config = default kode = spec (tidak ada divergensi threshold — lihat §6):

| Parameter | Config = default | Peran |
| --- | --- | --- |
| poa_threshold_wm2 | 200 | daylight gate utama |
| poa_floor_wm2 | 50 | hard floor sunset |
| v_to_ground_abs_threshold_v | 50 | trigger absolute |
| adaptive_z_threshold | 3.0 | trigger adaptive (σ) |
| voc_ratio_threshold | 0.85 | trigger spec (Voc drop) |
| i_high_z_threshold | 2.0 | trigger spec (arus z) |
| pv_max | 28 | string per inverter |
| min_daylight_samples | 5 | minimal sampel daylight |

### Langkah 2 — Guard kolom + cari kolom V-to-ground (baris 155-170)

Butuh Inverter_ID & Start Time (else return []). Kolom V-to-ground dicari via kandidat: "Voltage between PV– and the ground(V)" (en-dash U+2013, default Huawei), fallback ASCII hyphen, lalu loose search (kolom mengandung “ground”+“voltage”). Bila tak ada → return [].

### Langkah 3 — Hampel preprocessing opsional (baris 172-204)

Bila preprocessing.enabled (config produksi: true), V/I per-PV dan kolom V-to-ground di-clean Hampel. Audit disimpan ke PreprocessingAudit. (Catatan: config produksi mengaktifkan ini; demo Excel tidak memodelkan Hampel.)

### Langkah 4 — Statistik fleet V-to-ground (baris 233-238)

v_gnd_all          = to_numeric(combined_df[v_gnd_col]).dropna()      # SEMUA inverter, daylight-agnostic
v_gnd_fleet_median = v_gnd_all.median()
v_gnd_fleet_std    = v_gnd_all.std() if std>0 else 1.0

Dihitung lintas seluruh fleet (semua baris, semua inverter) — basis sinyal adaptive. Ini tidak direproduksi penuh di Excel statis (lihat §5.1).

### Langkah 5 — Loop source × inverter + POA gate komposit (baris 240-318)

Sama seperti M2bOpenCircuit: daylight_mask = daylight_poa & daylight_time & daylight_shutdown (tiga sub-gate di-AND, baris 313-316). Sub-gate solar-elevation/shutdown berbasis ephemeris (Wave 11 hotfix #5/#6/#7).

### Langkah 6 — Sinyal absolute & adaptive per inverter (baris 320-330)

v_gnd_daylight  = v_gnd_series[daylight_mask].dropna()      # butuh >=3
v_gnd_max_abs   = v_gnd_daylight.abs().max()
v_gnd_median    = v_gnd_daylight.median()
v_gnd_adaptive_z = abs(v_gnd_median - v_gnd_fleet_median) / max(v_gnd_fleet_std, 0.01)
flagged_absolute = v_gnd_max_abs > v_abs_threshold          # 50
flagged_adaptive = v_gnd_adaptive_z > adaptive_z_threshold  # 3

### Langkah 7 — Voc nominal dari Tcell (baris 332-342)

tcell_mean (daylight mean, fallback 25°C) → voc_per_module = panel.voc_at_cell_temp(tcell) → voc_string_nominal = voc_per_module × modules_per_string. Untuk WB05 (26 modul) @ 30°C: 55.72 × (1 − 0.0025·5) × 26 = 1430.61 V.

### Langkah 8 — Sinyal spec per string: voc_ratio + peer i_z (baris 344-394)

for i_col in i_cols:                                   # iterasi semua string
    voc_actual = estimate_voc_at_low_current(V_string, I_string)   # median V saat |I|<0.5 & V>10
    if isnan(voc_actual): continue                     # slot kosong (V=0) ter-skip di sini
    voc_ratio  = voc_actual / voc_string_nominal
    peer_median_ts = I_matrix[peer_cols].median(axis=1)            # median sibling per timestamp (exclude self)
    peer_std   = peer_daylight.std() or 0.01
    i_z        = (median(I_string_daylight) - median(peer_daylight)) / peer_std
    if voc_ratio < worst_voc_ratio: worst = (pv_n, voc_ratio, i_z) # track worst
    if voc_ratio < 0.85 and i_z > 2.0: spec_flags.append(...)
flagged_spec = len(spec_flags) > 0

### Langkah 9 — Kombinasi, confidence, emit + artifact (baris 395-575)

triggered = daftar sinyal yang menyala. _confidence_for(triggered) (baris 121-136) → matriks 90/80/80/70/60. severity = CRITICAL if conf≥80 else HIGH. Finding per-inverter dengan pv_string = PV{worst} (baris 441-484). Artifact: StringStatus fan-out semua PV (status = status inverter; empty → top-up EMPTY, baris 505-540), InverterEvents flagged-only (baris 569-571).

## 3. Worked Example — Numerik Step-by-Step

Skenario sintetis (sheet Raw_Data_GF): 4 inverter WB05, 6 string, tiap inverter 3 baris dawn (06:00–06:10, I≈0.2 → estimasi Voc) + 6 baris noon (12:00–12:25, POA=900 → daylight). voc_string_nominal = 1430.61 V. Fleet median=0, std=8 (INPUT representatif — §5.1).

| Inverter | V-to-ground | String khusus | Intent |
| --- | --- | --- | --- |
| WB05-INV01 | ≈ +2 V | semua sehat (PV5 kosong) | NORMAL |
| WB05-INV02 | ≈ −80 V | semua sehat (PV5 kosong) | absolute + adaptive |
| WB05-INV03 | ≈ +1 V | PV3 fault (V dawn 1100, I noon 14.2) | spec_4.2.3 |
| WB05-INV04 | ≈ −90 V | PV3 fault | spec + absolute + adaptive |

### 3.1 Sinyal V-to-ground (absolute, adaptive)

| Inverter | MAX¦V_gnd¦ | >50? | V_gnd_median | adaptive_z = ¦med−0¦/8 | >3? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV01 | 2.0 | ✗ | 2.0 | 0.25 | ✗ |
| INV02 | 80.0 | ✓ | −80.0 | 10.00 | ✓ |
| INV03 | 1.0 | ✗ | 1.0 | 0.125 | ✗ |
| INV04 | 90.0 | ✓ | −90.0 | 11.25 | ✓ |

### 3.2 Sinyal spec (Voc ratio + peer i_z), string PV3 di INV03

voc_actual = median V dawn (I=0.2<0.5, V=1100>10) = 1100 V. voc_ratio = 1100 / 1430.61 =0.7689 < 0.85 ✓.

Peer i_z: I_PV3_median = 14.2, peer (median 5 string lain per baris) = 13.0, peer_std = 0.10954 (dari jitter ±0.1 deterministik).

iz=14.2−13.00.10954=10.95>2.0 ✓

String sehat: voc_ratio = 1430/1430.61 = 0.9996, i_z = 0 (arus = peer). Hanya PV3 yang spec-flag.

### 3.3 Keputusan akhir per inverter

| Inverter | triggered_by | confidence | severity | worst PV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INV01 | — | — | NORMAL | PV1 |
| INV02 | absolute + adaptive | 80% | CRITICAL | PV1 |
| INV03 | spec_4.2.3 | 80% | CRITICAL | PV3 |
| INV04 | absolute + adaptive + spec_4.2.3 | 90% | CRITICAL | PV3 |

worst PV = voc_ratio terendah. Pada INV02 (semua sehat 0.9996) → PV1 (kemunculan pertama). Pada INV03/INV04 → PV3 (0.7689).

## 4. Pemetaan Python → Excel Formula

Lima sheet baru. Voc nominal mereuse named cell voc_string_26_calc (PanelSpec, Iterasi 3); estimator Voc mereuse cfg_i_threshold_a/cfg_min_voc_v.

### 4.1 Helpers_GF — per-row (36 baris)

| Kolom | Isi | Formula |
| --- | --- | --- |
| D | daylight | =IF(AND(C{r}>cfg_gf_poa_threshold_wm2,C{r}>cfg_gf_poa_floor_wm2),1,0) |
| F–K | voc_cand PV1–6 | =IF(AND(ABS(Raw_Data_GF!{Icol}{r})<cfg_i_threshold_a,Raw_Data_GF!{Vcol}{r}>cfg_min_voc_v),Raw_Data_GF!{Vcol}{r},"") |
| L–Q | peer_med_I PV1–6 | =MEDIAN(5 kolom arus selain PVk) (exclude-self per baris, persis I_matrix[peer_cols].median(axis=1)) |
| R | abs_Vgnd | =ABS(E{r}) (untuk MAX¦V_gnd¦ tanpa array formula) |

### 4.2 GF_StringMetrics — per (inverter, string) (24 baris)

| Kolom | Isi | Formula |
| --- | --- | --- |
| D | voc_actual | =IFERROR(MEDIAN(Helpers_GF!{vocCand} blok inverter),"") (hanya dawn non-blank) |
| F | voc_ratio | =IFERROR(D/E,""), E = voc_string_26_calc |
| G | I_median_daylight | =MEDIAN(Raw_Data_GF!{Icol} blok noon) |
| H | peer_med_daylight | =MEDIAN(Helpers_GF!{peer} blok noon) |
| I | peer_std_daylight | =IF(STDEV(...)=0,0.01,STDEV(...)) (clamp 0.01 persis kode) |
| J | i_z | =IFERROR((G−H)/I,"") |
| K | spec_flag | =IF(C=1,0,IF(AND(F<cfg_gf_voc_ratio_threshold,J>cfg_gf_i_high_z_threshold),1,0)) |

### 4.3 M2c_GroundFault — keputusan per inverter (4 baris)

| Kolom | Isi | Formula |
| --- | --- | --- |
| B | V_gnd_max_abs | =MAX(Helpers_GF!R blok noon) |
| C | V_gnd_median | =MEDIAN(Raw_Data_GF!D blok noon) |
| D | adaptive_z | =ABS(C−cfg_gf_fleet_v_gnd_median)/MAX(cfg_gf_fleet_v_gnd_std,0.01) |
| E/F | flag absolute/adaptive | =IF(B>cfg_gf_v_abs_threshold,1,0) · =IF(D>cfg_gf_adaptive_z_threshold,1,0) |
| G | flag spec | =IF(SUM(GF_StringMetrics!K blok inverter)>0,1,0) |
| H | triggered_by | =MID(IF(E=1,"+absolute","")&IF(F=1,"+adaptive","")&IF(G=1,"+spec_4.2.3",""),2,99) |
| I | confidence | =IF(AND(G=1,OR(E=1,F=1)),90,IF(G=1,80,IF(AND(E=1,F=1),80,IF(E=1,70,IF(F=1,60,0))))) |
| J | severity | =IF(I>=80,"CRITICAL",IF(I>0,"HIGH","-")) |
| K/L | worst PV / ratio | =INDEX(...,MATCH(MIN(voc_ratio blok),...,0)) · =MIN(GF_StringMetrics!F blok) |
| M | status | =IF(OR(E=1,F=1,G=1),"ground_fault","NORMAL") |

### 4.4 M2c_GF_StringStatus + conditional formatting

Replika artifact: status di-fan-out dari keputusan inverter (=M2c_GroundFault!M), is_worst_string (=IF(M2c_GroundFault!K="PVk",TRUE,FALSE)), empty → literal "EMPTY". CellIsRule: ground_fault merah, NORMAL hijau, EMPTY abu.

## 5. Edge Cases & Limitasi Translasi

### 5.1 Fleet stats sebagai INPUT — dan kenapa adaptive sulit menyala (paling penting)

Kode menghitung fleet_median/fleet_std dari seluruh baris semua inverter (baris 234). Sebuah workbook demo tidak bisa memuat ~200 inverter IKN, jadi fleet median/std disediakan sebagai named cell INPUT (cfg_gf_fleet_v_gnd_median=0, cfg_gf_fleet_v_gnd_std=8) yang merepresentasikan fleet nyata. Per-inverter adaptive_z tetap dihitung persis rumus kode.

Insight analitik penting: sinyal adaptive secara matematis sulit menyala untuk satu inverter outlier. Bila satu inverter (fraksi sampel p) menyimpang sedangkan sisanya ≈0, z-score-nya dibatasi oleh

zmax=1p (1−p).

Untuk N inverter berbobot sama dengan 1 outlier (p = 1/N), zmax=N/N−1 — jadi butuh N ≥ 8–10 inverter agar satu fault menembus 3σ. Dengan kata lain adaptive adalah detektor “outlier langka di antara banyak inverter normal”, dan bisa self-masked bila banyak inverter rusak bersamaan (mereka saling menggembungkan fleet_std). Inilah alasan demo memakai fleet-stat representatif daripada memaksa fleet sintetis besar.

### 5.2 Spec i_z — peer-median exclude-self direproduksi penuh

Berbeda dari fleet stats, i_z direproduksi persis di Excel: kolom peer_med_I (Helpers_GF) menghitung MEDIAN dari 5 string lain per baris (exclude-self, identik I_matrix[peer_cols].median(axis=1)), lalu STDEV daylight dengan clamp 0.01. Jitter arus ±0.1 deterministik memberi peer_std = 0.10954 (bukan degenerasi 0). Verifikasi: i_z = 10.954 cocok antara proto, recompute, dan formula.

### 5.3 Slot PV kosong di-skip (Wave 11 hotfix #10)

Slot kosong (Huawei lapor V=0, I=0). Di loop spec, estimate_voc mengembalikan NaN (karena V=0 < min_voc 10) → string di-skip otomatis (tidak jadi worst, tidak spec-flag). Di StringStatus loop di-skip eksplisit (baris 409), lalu di-top-up dengan status="EMPTY" (baris 521). Excel: kolom is_empty + status literal "EMPTY" untuk PV5 (INV01/INV02).

### 5.4 Yang disederhanakan di Excel

- Daylight Excel = sub-gate POA saja (baris noon). Produksi meng-AND solar-elevation>5° & shutdown inverter (ephemeris) — tak direproduksi statis.

- Voc nominal pakai Tcell tetap 30°C (PanelSpec tcell_dummy_c). Produksi CellTempProvider per timestamp.

- Multi-source POA fan-out (5 source) tidak dimodelkan — demo single source.

### 5.5 Observasi kode (fail-loud, Rule 12)

Smoke test __main__ (baris 637-641) merujuk artifact "GroundFaultEvents", tetapi run() meng-emit "InverterEvents" (baris 571). Akibatnya art selalu None dan blok print itu di-skip — dead/stale debug code, tidak memengaruhi output produksi. Layak dirapikan tapi bukan bug fungsional.

### 5.6 Penamaan: “M2c” (user) vs M2b_ground_fault (kode)

Label iterasi yang Anda pakai adalah “M2c Ground Fault”, tetapi nama internal kode/config adalah M2b_ground_fault (class M2bGroundFault); tidak ada detector terpisah bernama “M2c” di codebase. Sheet Excel diberi prefiks M2c_ mengikuti label Anda, sedangkan dokumentasi mempertahankan M2b_ground_fault agar dapat ditelusuri ke source. Konfirmasikan konvensi penamaan yang Anda inginkan.

## 6. Cross-Check vs Master Context Spec

| Aspek | Spec §4.2.3 | Default kode | Config (aktif) | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voc drop | voc_ratio < 0.85 | 0.85 | 0.85 | ✅ selaras |
| Arus abnormal | “tinggi abnormal” | i_z > 2.0 | 2.0 | ✅ selaras (dikuantifikasi) |
| POA gate | (implisit daylight) | 200 | 200 | ✅ selaras |
| V-to-ground absolute | — (spec: butuh insulation test) | 50 V | 50 | ⚠️ tambahan (proxy) |
| V-to-ground adaptive | — | 3σ | 3.0 | ⚠️ tambahan (proxy) |
| Confidence | 95% (high_R sibling); ground fault tak eksplisit | matriks 90/80/70/60 | sama | ⚠️ lebih kaya |

Catatan utama:

- Tidak ada divergensi threshold (berbeda dari Iterasi 4): semua nilai config = default kode = spec. Yang dipakai runtime sama dengan yang tertulis.

- Implementasi = superset spec. Spec §4.2.3 hanya mensyaratkan Voc<0.85 + arus tinggi (= trigger spec_4.2.3) dan menyatakan butuh insulation-resistance test yang tidak ada di SCADA. Implementasi memanfaatkan kolom V-to-ground Huawei sebagai proxy hardware → menambah trigger absolute & adaptive, lalu menggabungkan via matriks confidence.

- System Overview menyederhanakan. M2_..._System_Overview.md (baris 235) menulis “absolute/adaptive/spec → 80/70/60%” — ini tidak lengkap vs matriks kode (hilang tier 90% untuk spec+(abs|adp) dan 80% untuk abs+adp). Ground truth = _confidence_for (baris 121-136).

## 7. Verification Log

| # | Cek | Metode | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Build 5 sheet baru | _extend_m2_workbook_iter5.py | 20 → 25 sheet, 19 sheet lama + Config/README append, urutan utuh ✅ |
| 2 | Audit string formula | verify_iter5.py (A) | Helpers (36×6 voc_cand+peer), StringMetrics (24), Decision (4) == template ✅ |
| 3 | Recompute numerik | verify_iter5.py (B) | triple-signal, matriks confidence, severity, worst-string cocok proto ✅ |
| 4 | Angka eksak | spot-check | voc_nominal 1430.611; PV3 voc_ratio 0.7689; i_z 10.954; healthy 0.9996 ✅ |
| 5 | Guard empty-PV | assert PV5 empty di-skip | ✅ tidak jadi worst / spec |
| 6 | Reprodusibilitas | restore backup → rebuild → diff | 0 cell-diff lintas 5 sheet + Config + README ✅ |
| 7 | Sheet lama utuh | diff vs backup (excl Config/README) | 0 diff pada 19 sheet sebelumnya ✅ |

⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (binary crash di sandbox); formulas/pycel tak ter-install (offline). Verifikasi bertumpu pada (a) audit string formula per sel + (b) reimplementasi semantik Excel di Python + (c) regen 0-diff. Recalc visual Excel tetap disarankan saat user membuka file.

## 8. Rekomendasi Penggunaan Workbook

- Buka M2c_GroundFault untuk verdict per-inverter; warna status (merah=ground_fault, hijau=NORMAL) langsung terbaca. Kolom triggered_by & confidence menjelaskan kenapa.

- GF_StringMetrics menampilkan Voc & i_z per string — tabel diagnosis untuk menelusuri worst string.

- Ubah threshold via Config named cell cfg_gf_* — mis. turunkan cfg_gf_v_abs_threshold untuk melihat lebih banyak inverter ter-flag absolute.

- Fleet median/std (cfg_gf_fleet_v_gnd_median/std) adalah INPUT — ganti dengan statistik fleet nyata Anda agar adaptive_z realistis (§5.1).

- Jangan pakai workbook untuk reproduksi gate solar-elevation/shutdown atau fleet-stat penuh — di luar cakupan sheet statis.

## 9. Pertanyaan untuk Iterasi Berikutnya

- Konvensi penamaan (§5.6): pakai M2c_ (label Anda) atau M2b_ground_fault (kode) untuk sheet & dokumen ke depan?

- Fleet adaptive (§5.1): apakah perlu varian demo dengan fleet sintetis besar (≥10 inverter) supaya adaptive menyala dari data, atau cukup pendekatan fleet-stat-INPUT sekarang?

- Detector selanjutnya — M2a (shading / soiling / low_irradiance), M2_iforest (anomaly), atau LSTM-AE? Konfirmasikan target Iterasi 6.

## Sources

- pv_pipeline/ground_fault.py (644 baris) — full read: M2bGroundFault.run(), _confidence_for, triple-signal, emit, top-up/fan-out artifact

- pv_pipeline/voc_estimator.py (157 baris) — estimate_voc_at_low_current (median V saat |I|<0.5 & V>10, ≥3 sampel)

- pv_pipeline/core.py — M2Finding, Severity, SubModule, load_empty_pv_map

- config/m2_config.yaml — section m2b_ground_fault.* (v_abs 50, adaptive_z 3, voc_ratio 0.85, i_high_z 2, poa 200)

- config/panel_spec.yaml — Jinko JKM625N: voc_stc 55.72, temp_coef_voc −0.25%/°C, WB05 26 modul/string

- docs/_extend_m2_workbook_iter5.py (393 baris) — build script 5 sheet Iterasi 5 (formula reproducible, regen 0-diff)

- docs/verify_iter5.py — Python reference: audit string formula per sel + recompute numerik vs proto

- outputs/proto_iter5.py — prototipe pengunci angka (deterministic; INV01-04, triple-signal, confidence matrix)

- docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx — 25 sheet; Raw_Data_GF, Helpers_GF, GF_StringMetrics, M2c_GroundFault, M2c_GF_StringStatus

- Master Context §4.2.3 (Ground fault: I tinggi + Voc<0.85; insulation test tak tersedia di SCADA)

- Verified: audit string formula per sel + Python recompute vs literal workbook + regen 0-diff (LibreOffice recalc N/A — sandbox crash)